## Приложение 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Динамика изменения нагрузки ЦП 110 кВ и выше за отчетный период с 2017 по 2021 годы на основании ведомостей контрольных замеров
Наименование ЦП | Наименование Т | Номинальная мощность Т | Класс напряжения | Год ввода Т в эксплуатацию | Марка Т | Система охлаждения | Установленная мощность ЦП | Контрольный замер за 2017 год | [11 empty] | Контрольный замер за 2018 год | [11 empty] | Контрольный замер за 2019 год | [11 empty] | Контрольный замер за 2020 год | [11 empty] | Контрольный замер за 2021 год | [11 empty] | Загрузка ЦП в день зимнего КЗ (20.12.2017), МВА |  |  | Загрузка ЦП в день летнего КЗ (21.06.2017), МВА |  |  | Загрузка ЦП в день зимнего КЗ (19.12.2018), МВА |  |  | Загрузка ЦП в день летнего КЗ (20.06.2018), МВА |  |  | Загрузка ЦП в день зимнего КЗ (18.12.2019), МВА |  |  | Загрузка ЦП в день летнего КЗ (19.06.2019), МВА |  |  | Загрузка ЦП в день зимнего КЗ (16.12.2020), МВА |  |  | Загрузка ЦП в день летнего КЗ (17.06.2020), МВА |  |  | Загрузка ЦП в день зимнего КЗ (15.12.2021), МВА |  |  | Загрузка ЦП в день летнего КЗ (16.06.2021), МВА |  |  | Максимальная загрузка ЦП |  | Дата зимнего контрольного замера соответствующая максимальной загрузке ЦП | Дата летнего контрольного замера соответствующая максимальной загрузке ЦП | ДДТН (Кдоп) Т |  | Максимальная загрузка тр-тра в день зимнего замера за последние 5 лет в режиме №-1 для двухтрансформаторной ПС или в нормальном режиме для однотрансформатоной ПС, % | Максимальная загрузка тр-тра в день летнего замера за последние 5 лет в режиме №-1 для двухтрансформаторной ПС или в нормальном режиме для однотрансформатоной ПС, %
[8 empty] | 2017-12-20 | [5 empty] | 2017-06-21 | [5 empty] | 2018-12-19 | [5 empty] | 2018-06-20 | [5 empty] | 2019-12-18 | [5 empty] | 2019-06-19 | [5 empty] | 2020-12-16 | [5 empty] | 2020-06-17 | [5 empty] | 2021-12-15 | [5 empty] | 2021-06-16
[8 empty] | 4:00 |  | 10:00 |  | 18:00 |  | 4:00 |  | 10:00 |  | 22:00 |  | 3:00 |  | 10:00 |  | 18:00 |  | 4:00 |  | 10:00 |  | 21:00 |  | 3:00 |  | 10:00 |  | 18:00 |  | 4:00 |  | 10:00 |  | 21:00 |  | 3:00 |  | 10:00 |  | 18:00 |  | 4:00 |  | 10:00 |  | 21:00 |  | 3:00 |  | 10:00 |  | 18:00 |  | 4:00 |  | 10:00 |  | 21:00
|  | Sном, МВА | Uном, кВ |  |  |  | Sцп, МВА | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | 4:00 | 10:00 | 18:00 | 4:00 | 10:00 | 22:00 | 3:00 | 10:00 | 18:00 | 4:00 | 10:00 | 21:00 | 3:00 | 10:00 | 18:00 | 4:00 | 10:00 | 21:00 | 3:00 | 10:00 | 18:00 | 4:00 | 10:00 | 21:00 | 3:00 | 10:00 | 18:00 | 4:00 | 10:00 | 21:00 | зима | лето |  |  | зима | лето
ПС 110 кВ Акуша | ﻿Т-1 | 10 | 110/35/10 | 1975 | ТДТН | Д | 26 | 4.7965 | 2.3982 | 4.0601 | 2.0301 | 6.1861 | 3.093 | 1.8982 | 0.94909 | 2.5504 | 1.2752 | 3.4209 | 1.7104 | 5.23 | 2.62 | 5.36 | 2.68 | 6.44 | 3.22 | 1.95 | 0.97 | 2.78 | 1.39 | 3.31 | 1.65 | 5.24 | 2.62 | 5.79 | 2.9 | 6.32 | 3.16 | 2.05 | 1.03 | 2.3 | 3:38 | 3.27 | 1.64 | 4.71 | 2.35 | 5.82 | 21:49 | 6.5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3604 | 2.1802 | 5.4793 | 2.7397 | 6.0882 | 3.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0903 | 12.4591 | 15.5378 | 6.1014 | 8.5545 | 9.7438 | 13.6534 | 13.7205 | 15.9208 | 6.1224 | 8.43 | 9.311 | 13.3627 | 14.7267 | 15.8001 | 6.0284 | 6.9676 | 9.1008 | 12.7858 | 14.5234 | 16.6453 | 5.7914 | 7.8933 | 9.235 | 12.197 | 14.2206 | 15.7292 | 5.5231 | 7.4461 | 9.1992 | 16.6453 | 9.7438 | 2020-12-16 | 2017-06-21 | 111% | 100% | 166.5% | 97.44%
| Т-2 | 16 | 110/35/10 | 2016 | ТДТН | Д |  | 6.0174 | 3.0087 | 7.0837 | 3.5418 | 7.7114 | 3.8557 | 3.5591 | 1.7796 | 5.1009 | 2.5504 | 5.2942 | 2.6471 | 6.98 | 3.49 | 6.91 | 3.46 | 7.8 | 3.9 | 3.53 | 1.76 | 4.76 | 2.38 | 5.02 | 2.51 | 6.71 | 3.36 | 7.38 | 3.69 | 7.81 | 3.91 | 3.34 | 1.67 | 4.28 | 2.14 | 4.87 | 2.43 | 6.73 | 3.36 | 7.87 | 3.94 | 8.39 | 4.19 | 5.18 | 2.59 | 7.06 | 3.53 | 8.26 | 4.13 | 6.5489 | 3.2744 | 7.24 | 3.62 | 7.9804 | 3.9902 | 4.94 | 2.47 | 6.66 | 3.33 | 8.23 | 4.11 | [34 empty] | 125% | 120% | 104% | 60.9%
ПС 110 кВ Анцух | Т-1 | 10 | 110/35/10 | 2006 | ТДТН | Д | 20 | 10.9155 | 5.4577 | 11.006 | 5.503 | 11.3927 | 5.6964 | 3.75 | 1.875 | 3.75 | 1.875 | 6.3 | 3.15 | 10.92 | 5.46 | 10.56 | 5.28 | 11.24 | 5.62 | 1.9 | 0.95 | 2.4 | 1.2 | 3.4 | 1.7 | 10.21 | 5.11 | 9.64 | 4.82 | 10.94 | 5.47 | 1.9 | 0.95 | 2.4 | 1.2 | 2.6 | 1.3 | 7.4 | 3.7 | 6.9 | 3.45 | 7.7 | 3.85 | 1.9 | 0.95 | 1.95 | 0.98 | 2.75 | 1.38 | 9.7481 | 4.8741 | 10.7042 | 5.3521 | 11.4467 | 5.7233 | 2.5593 | 1.2797 | 2.2284 | 1.1142 | 2.8212 | 1.4106 | 27.5942 | 27.7965 | 29.5557 | 4.4769 | 4.4769 | 7.59 | 27.602 | 27.8614 | 28.9347 | 5.5231 | 6.6948 | 9.9371 | 28.7335 | 27.8301 | 30.0662 | 5.465 | 6.1492 | 8.0722 | 21.6899 | 19.901 | 21.4126 | 6.9899 | 7.1018 | 9.0024 | 23.181 | 24.981 | 26.451 | 7.9404 | 6.5855 | 8.2159 | 30.0662 | 9.9371 | 2019-12-18 | 2018-06-20 | 125% | 120% | 300.7% | 99.37%
| Т-2 | 10 | 110/35/10 | 2004 | ТДТН | Д |  | 13.7655 | 6.8827 | 13.856 | 6.928 | 15.0427 | 7.5214 | 0.25422 | 0.12711 | 0.25422 | 0.12711 | 0.4887 | 0.24435 | 13.77 | 6.88 | 14.36 | 7.18 | 14.64 | 7.32 | 3.04 | 1.52 | 3.59 | 1.79 | 5.49 | 2.74 | 15.49 | 7.74 | 15.25 | 7.63 | 15.95 | 7.98 | 2.99 | 1.49 | 3.1 | 1.55 | 4.62 | 2.31 | 12 | 6 | 10.9 | 5.45 | 11.45 | 5.73 | 4.35 | 2.18 | 4.4 | 2.2 | 5.3 | 2.65 | 10.9856 | 5.4928 | 11.6396 | 5.8198 | 12.2118 | 6.1059 | 4.5428 | 2.2714 | 3.6619 | 1.8309 | 4.5273 | 2.2637 | [34 empty] | 125% | 120% | 300.7% | 99.37%
ПС 110 кВ Аргвани | Т-1 | 6.3 | 110/10 | 2007 | ТМН | М | 6.3 | 1.6413 | 0.82067 | 1.6241 | 0.81203 | 1.6101 | 0.80504 | 0.44493 | 0.22246 | 0.44493 | 0.22246 | 0.4915 | 0.24575 | 1.61 | 0.8 | 1.59 | 0.79 | 1.76 | 0.88 | 0.34 | 0.17 | 0.33 | 0.16 | 0.51 | 0.25 | 1.66 | 0.83 | 1.57 | 0.79 | 1.94 | 0.97 | 0.31 | 0.15 | 0.26 | 0.13 | 0.32 | 0.16 | 1.76 | 0.88 | 1.54 | 0.77 | 1.97 | 0.98 | 0.31 | 0.15 | 0.32 | 0.16 | 0.38 | 0.19 | 1.5609 | 0.78044 | 1.5031 | 0.75156 | 1.9508 | 0.97542 | 0.33567 | 0.16784 | 0.30507 | 0.15253 | 0.37648 | 0.18824 | 1.8351 | 1.8158 | 1.8001 | 0.49745 | 0.49745 | 0.54951 | 1.7978 | 1.7754 | 1.9677 | 0.38013 | 0.36674 | 0.56798 | 1.8559 | 1.7576 | 2.169 | 0.34438 | 0.29069 | 0.35777 | 1.9677 | 1.7218 | 2.2003 | 0.34438 | 0.35777 | 0.42485 | 1.7451 | 1.6805 | 2.1811 | 0.37529 | 0.34107 | 0.42092 | 2.2003 | 0.56798 | 2020-12-16 | 2018-06-20 | 125% | 120% | 34.93% | 9.016%
ПС 110 кВ Ботлих | Т-1 | 10 | 110/35/10 | 1995 | ТДТН | Д | 26 | 9.7 | 4.85 | 8.9 | 4.45 | 12.5 | 6.25 | 2.5 | 1.25 | 3.5 | 1.75 | 2.6 | 1.3 | 9 | 4.5 | 8.9 | 4.45 | 12.5 | 6.25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 11 | 5.5 | 10 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 5.6 | 2.8 | 7.8 | 3.9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 4.5 | 2.25 | 5.2 | 2.6 | 5.9 | 2.95 | 3.6 | 1.8 | 4 | 2 | 5.5 | 2.75 | 16.8823 | 16.6587 | 22.3607 | 6.1492 | 8.9443 | 6.4846 | 17.8885 | 17.7767 | 22.3607 | 5.2548 | 5.9256 | 9.2797 | 18.1122 | 17.2177 | 19.0066 | 5.4784 | 5.0312 | 8.7788 | 20.7954 | 19.6774 | 24.2613 | 5.9256 | 5.9256 | 8.4971 | 15.8761 | 17.6649 | 20.1246 | 5.9256 | 6.7082 | 8.3853 | 24.2613 | 9.2797 | 2020-12-16 | 2018-06-20 | 111% | 100% | 242.6% | 92.8%
| Т-2 | 16 | 110/35/10 | 2004 | ТДТН | Д |  | 5.4 | 2.7 | 6 | 3 | 7.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 4.5 | 2.25 | 3.2 | 1.6 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7.5 | 3.75 | 2.7 | 1.35 | 3.3 | 1.65 | 5.3 | 2.65 | 5.2 | 2.6 | 5.4 | 2.7 | 5 | 2.5 | 4.9 | 2.45 | 4.5 | 2.25 | 7.85 | 3.93 | 13 | 6.5 | 12 | 6 | 13.9 | 6.95 | 3.3 | 1.65 | 3.3 | 1.65 | 4.6 | 2.3 | 9.7 | 4.85 | 10.6 | 5.3 | 12.1 | 6.05 | 1.7 | 0.85 | 2 | 1 | 2 | 1 | [34 empty] | 125% | 120% | 151.6% | 58%
ПС 110 кВ Гергебиль | Т-1 | 25 | 110/35/10 | 2014 | ТДТН | Д | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 11.7 | 5.85 | 11.5 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5095 | 11.1803 | 7.4908 | 2.2361 | 4.0249 | 5.0312 | 11.4039 | 8.7207 | 8.4971 | 11.4039 | 12.2984 | 11.1803 | 11.4039 | 11.5158 | 9.5033 | 11.1803 | 12.2984 | 11.1803 | 19.8205 | 19.1184 | 5.2235 | 10.6213 | 10.0623 | 7.8262 | 24.2613 | 24.4849 | 25.2676 | 12.9692 | 12.0748 | 12.2984 | 25.2676 | 12.9692 | 2021-12-15 | 2021-06-16 | 125% | 119% | 101.1% | 51.88%
| Т-2 | 25 | 110/35/10 | 2014 | ТДТН | Д |  | 9.4 | 4.7 | 10 | 5 | 6.7 | 3.35 | 2 | 1 | 3.6 | 1.8 | 4.5 | 2.25 | 10.2 | 5.1 | 7.8 | 3.9 | 7.6 | 3.8 | 10.2 | 5.1 | 11 | 5.5 | 10 | 5 | 10.2 | 5.1 | 10.3 | 5.15 | 8.5 | 4.25 | 10 | 5 | 11 | 5.5 | 10 | 5 | 17.73 | 8.86 | 17.1 | 8.55 | 4.67 | 2.34 | 9.5 | 4.75 | 9 | 4.5 | 7 | 3.5 | 11.7 | 5.85 | 10.2 | 5.1 | 11.1 | 5.55 | 11.6 | 5.8 | 10.8 | 5.4 | 11 | 5.5 | [34 empty] | 125% | 119% | 101.1% | 51.88%
ПС 110 кВ Гидатль | Т-1 | 6.3 | 110/10 | 2004 | ТМН | М | 6.3 | 3.5081 | 1.754 | 3.5591 | 1.7796 | 3.7891 | 1.8946 | 0.67792 | 0.33896 | 0.65028 | 0.32514 | 1.3164 | 0.65818 | 3.66 | 1.83 | 3.7 | 1.85 | 4.13 | 2.06 | 1.03 | 0.51 | 1.04 | 0.52 | 1.4 | 0.7 | 3.7 | 1.85 | 3.59 | 1.8 | 3.99 | 1.99 | 1.04 | 0.52 | 1 | 0.5 | 1.14 | 0.57 | 4.03 | 2.01 | 3.71 | 1.86 | 4.11 | 2.06 | 0.62 | 0.31 | 0.92 | 0.46 | 1.25 | 0.63 | 3.6924 | 1.8462 | 3.799 | 1.8995 | 4.112 | 2.056 | 0.88986 | 0.44493 | 0.85563 | 0.42782 | 0.95831 | 0.47915 | 3.9222 | 3.9792 | 4.2364 | 0.75794 | 0.72704 | 1.4717 | 4.092 | 4.1367 | 4.6152 | 1.1493 | 1.1628 | 1.5652 | 4.1367 | 4.016 | 4.4587 | 1.1628 | 1.118 | 1.2746 | 4.5034 | 4.1501 | 4.5974 | 0.69318 | 1.0286 | 1.3998 | 4.1282 | 4.2474 | 4.5973 | 0.99489 | 0.95663 | 1.0714 | 4.6152 | 1.5652 | 2021-12-15 | 2018-06-20 | 125% | 120% | 73.26% | 24.85%
ПС 110 кВ Головной узел | Т-1 | 2.5 | 110/6 | 2007 | ТМН | М | 6.5 | 0.29618 | 0.14809 | 0.29618 | 0.14809 | 0.29618 | 0.14809 | 0.24682 | 0.12341 | 0.29618 | 0.14809 | 0.34554 | 0.17277 | 0.52 | 0.26 | 0.5 | 0.25 | 0.49 | 0.25 | 0.35 | 0.18 | 0.35 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.57 | 0.29 | 0.5 | 0.25 | 0.59 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.35 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.31 | 0.16 | 0.35 | 0.18 | 0.35 | 0.17 | 0.30112 | 0.15056 | 0.30112 | 0.15056 | 0.30112 | 0.15056 | 0.31099 | 0.15549 | 0.3513 | 0.17565 | 0.39491 | 0.19745 | 0.33114 | 0.33114 | 0.33114 | 0.27595 | 0.33114 | 0.38633 | 0.58138 | 0.55902 | 0.55009 | 0.39357 | 0.39357 | 0.40249 | 0.63953 | 0.55902 | 0.66189 | 0.33541 | 0.39357 | 0.40249 | 0.33541 | 0.33541 | 0.33541 | 0.34886 | 0.39357 | 0.3891 | 0.33666 | 0.33666 | 0.33666 | 0.3477 | 0.39277 | 0.44152 | 0.66189 | 0.44152 | 2019-12-18 | 2021-06-16 | 105% | 105% | 26.48% | 17.66%
| Т-2 | 4 | 35/6 | 2008 | ТМ | М |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 105% | 105% | 16.55% | 11.04%
ПС 110 кВ Гоцатлинская | Т-1 | 10 | 110/10 | 2011 | ТДН | Д | 20 | 5.1519 | 2.5759 | 5.119 | 2.5595 | 5.2868 | 2.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 2.81 | 5.96 | 2.98 | 6.23 | 3.11 | 1.66 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 1.81 | 0.91 | 5.29 | 2.64 | 5.34 | 2.67 | 5.87 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 2.99 | 5.85 | 2.92 | 7.71 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0992 | 3.0496 | 6.3146 | 3.1573 | 6.669 | 3.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4475 | 6.38 | 6.5676 | 1.5979 | 1.6351 | 1.3981 | 6.2834 | 6.6635 | 6.9631 | 1.8559 | 2.0125 | 2.0259 | 6.507 | 6.6724 | 7.1823 | 1.1091 | 1.4848 | 1.8336 | 7.3656 | 7.2001 | 9.3691 | 1.3998 | 1.4445 | 1.6771 | 7.5437 | 7.8252 | 8.1902 | 1.4022 | 1.4449 | 1.6723 | 9.3691 | 2.0259 | 2020-12-16 | 2018-06-20 | 125% | 120% | 93.69% | 20.26%
| Т-2 | 10 | 110/10 | 2011 | ТДН | Д |  | 0.6149 | 0.30745 | 0.58743 | 0.29371 | 0.58743 | 0.29371 | 1.4292 | 0.71462 | 1.4625 | 0.73124 | 1.2505 | 0.62527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.27 | 0.63 | 0.31 | 0.55 | 0.28 | 0.99 | 0.5 | 1.33 | 0.66 | 1.64 | 0.82 | 0.6 | 0.3 | 0.59 | 0.3 | 0.67 | 0.34 | 1.25 | 0.63 | 1.29 | 0.65 | 1.5 | 0.75 | 0.64814 | 0.32407 | 0.68451 | 0.34225 | 0.65653 | 0.32827 | 1.2542 | 0.62708 | 1.2923 | 0.64617 | 1.4957 | 0.74786 | [34 empty] | 125% | 120% | 93.69% | 20.26%
ПС 110 кВ Гуниб | Т-1 | 10 | 110/35/10 | 2004 | ТДТН | Д | 20 | 8.8114 | 4.4057 | 8.6419 | 4.3209 | 9.4909 | 4.7455 | 2.02 | 1.01 | 2.02 | 1.01 | 3.58 | 1.79 | 8.56 | 4.28 | 9.17 | 4.58 | 9.47 | 4.74 | 7.6 | 3.8 | 4.26 | 2.13 | 7.3 | 3.65 | 9.5 | 4.75 | 8.56 | 4.28 | 9.82 | 4.91 | 1.9 | 0.95 | 1.99 | 1 | 2.95 | 1.48 | 7.11 | 3.55 | 7.4 | 3.7 | 9.77 | 4.89 | 3.66 | 1.83 | 4.15 | 2.08 | 5.5 | 2.75 | 6.3975 | 3.1988 | 6.8187 | 3.4094 | 7.3058 | 3.6529 | 3.801 | 1.9005 | 4.0396 | 2.0198 | 6.01 | 3 | 16.8422 | 17.2506 | 18.7793 | 2.2584 | 2.2584 | 4.0026 | 18.1792 | 19.096 | 20.3929 | 8.4971 | 4.7628 | 8.1616 | 17.9646 | 17.2624 | 19.3643 | 4.1144 | 3.8818 | 6.6098 | 17.732 | 18.3045 | 22.4859 | 4.092 | 4.6421 | 6.1492 | 17.6093 | 18.2477 | 19.4269 | 4.2496 | 4.5164 | 6.7171 | 22.4859 | 8.4971 | 2020-12-16 | 2018-06-20 | 125% | 120% | 224.9% | 84.97%
| Т-2 | 10 | 110/35/10 | 2004 | ТДТН | Д |  | 6.2527 | 3.1264 | 6.7875 | 3.3937 | 7.3058 | 3.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 3.85 | 7.91 | 3.96 | 8.77 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 3.28 | 6.88 | 3.44 | 7.5 | 3.75 | 1.78 | 0.89 | 1.48 | 0.74 | 2.96 | 1.48 | 8.75 | 4.38 | 8.97 | 4.49 | 10.34 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3527 | 4.6764 | 9.5025 | 4.7512 | 10.0701 | 5.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 125% | 120% | 224.9% | 84.97%
ПС 110 кВ Заиб | Т-1 | 6.3 | 110/10 | 2005 | ТМН | М | 6.3 | 3.9861 | 1.993 | 3.9104 | 1.9552 | 4.3769 | 2.1884 | 1.0021 | 0.50104 | 1.4888 | 0.7444 | 1.7626 | 0.8813 | 4.37 | 2.19 | 4.73 | 2.36 | 4.71 | 2.35 | 1.24 | 0.62 | 1.35 | 0.67 | 1.63 | 0.81 | 4.34 | 2.17 | 4.36 | 2.18 | 4.77 | 2.39 | 0.97 | 0.48 | 1.01 | 0.5 | 0.95 | 0.48 | 4.61 | 2.31 | 4.44 | 2.22 | 4.9 | 2.45 | 0.83 | 0.41 | 0.99 | 0.5 | 1.29 | 0.64 | 4.0725 | 2.0362 | 4.1288 | 2.0644 | 4.7963 | 2.3982 | 0.85596 | 0.42798 | 1.1077 | 0.55386 | 1.3259 | 0.66295 | 4.4566 | 4.372 | 4.8935 | 1.1204 | 1.6645 | 1.9707 | 4.888 | 5.2861 | 5.2637 | 1.3864 | 1.5071 | 1.8202 | 4.8523 | 4.8746 | 5.3353 | 1.0823 | 1.127 | 1.0644 | 5.1564 | 4.9641 | 5.4784 | 0.92574 | 1.1091 | 1.44 | 4.5532 | 4.6161 | 5.3624 | 0.95699 | 1.2385 | 1.4824 | 5.4784 | 1.9707 | 2020-12-16 | 2017-06-21 | 125% | 120% | 86.96% | 31.28%
ПС 110 кВ Ирганай ГПП | Т-1 | 16 | 110/35/6 | 1984 | ТДТН | Д | 32 | 12 | 6 | 12.3 | 6.15 | 12.9 | 6.45 | 6 | 3 | 7.6 | 3.8 | 8.5 | 4.25 | 11.8 | 5.9 | 12.6 | 6.3 | 12.9 | 6.45 | 4.2 | 2.1 | 4.6 | 2.3 | 6 | 3 | 12 | 6 | 12.4 | 6.2 | 13 | 6.5 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 1.15 | 3.2 | 1.6 | 13.2 | 6.6 | 13.7 | 6.85 | 14.3 | 7.15 | 3.8 | 1.9 | 5 | 2.5 | 5.6 | 2.8 | 14 | 7 | 14.4 | 7.2 | 16 | 8 | 3.7 | 1.85 | 4 | 2 | 4.4 | 2.2 | 26.4974 | 27.1682 | 28.8453 | 12.9692 | 13.64 | 15.3171 | 26.3856 | 28.1745 | 28.9571 | 4.6957 | 5.143 | 6.7082 | 26.721 | 27.7272 | 29.0689 | 5.8138 | 5.0312 | 6.5964 | 28.5099 | 30.6341 | 31.6404 | 4.2485 | 5.5902 | 6.261 | 31.305 | 32.1994 | 35.7771 | 8.2735 | 8.9443 | 9.8387 | 35.7771 | 15.3171 | 2021-12-15 | 2017-06-21 | 108% | 100% | 223.6% | 95.73%
| Т-2 | 16 | 110/35/6 | 1984 | ТДТН | Д |  | 11.7 | 5.85 | 12 | 6 | 12.9 | 6.45 | 5.6 | 2.8 | 4.6 | 2.3 | 5.2 | 2.6 | 11.8 | 5.9 | 12.6 | 6.3 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 5.95 | 12.4 | 6.2 | 13 | 6.5 | 3 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 1.35 | 12.3 | 6.15 | 13.7 | 6.85 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 14.4 | 7.2 | 16 | 8 | 3.7 | 1.85 | 4 | 2 | 4.4 | 2.2 | [34 empty] | 108% | 100% | 223.6% | 95.73%
ПС 110 кВ Карадах | Т-1 | 10 | 110/10 | 2012 | ТДН | Д | 10 | 5.3181 | 2.5191 | 5.3707 | 2.544 | 5.3049 | 2.5129 | 1.6784 | 0.79501 | 1.5253 | 0.72252 | 2.1605 | 1.0234 | 5.92 | 2.81 | 5.59 | 2.65 | 6.01 | 2.84 | 1.43 | 0.68 | 1.19 | 0.56 | 1.83 | 0.87 | 5.57 | 2.64 | 5.45 | 2.58 | 5.82 | 2.76 | 1.19 | 0.56 | 0.93 | 0.44 | 1.27 | 0.6 | 6.16 | 2.92 | 5.85 | 2.77 | 6.5 | 3.08 | 1.21 | 0.57 | 1.21 | 0.57 | 1.61 | 0.76 | 5.8413 | 2.767 | 5.8413 | 2.767 | 6.3152 | 2.9914 | 1.1749 | 0.55651 | 1.1864 | 0.56196 | 1.5944 | 0.75526 | 5.8845 | 5.9428 | 5.87 | 1.8571 | 1.6878 | 2.3906 | 6.5531 | 6.1863 | 6.6472 | 1.5834 | 1.3152 | 2.0263 | 6.164 | 6.0298 | 6.4413 | 1.3152 | 1.0288 | 1.4046 | 6.817 | 6.4727 | 7.1928 | 1.3375 | 1.3375 | 1.7804 | 6.4635 | 6.4635 | 6.9879 | 1.3 | 1.3127 | 1.7643 | 7.1928 | 2.3906 | 2020-12-16 | 2017-06-21 | 125% | 120% | 71.93% | 23.91%
ПС 110 кВ Карадах (РУ 6 кВ) | Т-2 | 2.5 | 110/6 | 1981 | ТМН | М | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-16 | 2021-06-16 | 105% | 105% | 0% | 0%
ПС 110 кВ Леваши | Т-1 | 10 | 110/10 | 2005 | ТДН | Д | 20 | 5 | 2.5 | 5.7 | 2.85 | 6.7 | 3.35 | 5.4 | 2.7 | 5.1 | 2.55 | 9 | 4.5 | 5.3 | 2.65 | 6.1 | 3.05 | 7.77 | 3.89 | 4 | 2 | 5.7 | 2.85 | 6.7 | 3.35 | 4.9 | 2.45 | 5.1 | 2.55 | 7.7 | 3.85 | 4.1 | 2.05 | 5.7 | 2.85 | 7 | 3.5 | 5.18 | 2.59 | 7.02 | 3.51 | 7.03 | 3.52 | 4.5 | 2.25 | 6 | 3 | 7.3 | 3.65 | 7.9 | 3.95 | 9.5 | 4.75 | 10 | 5 | 6.1 | 3.05 | 8.4 | 4.2 | 9.4 | 4.7 | 11.1803 | 12.0748 | 14.9817 | 8.0498 | 7.379 | 11.8512 | 12.1418 | 13.3851 | 16.4172 | 7.8262 | 9.0561 | 11.963 | 9.3915 | 11.2921 | 15.3171 | 7.379 | 9.2797 | 12.522 | 11.4487 | 14.5657 | 15.8761 | 9.5033 | 11.4039 | 15.0935 | 16.3233 | 19.342 | 21.8017 | 10.8449 | 13.8636 | 17.4413 | 21.8017 | 17.4413 | 2021-12-15 | 2021-06-16 | 125% | 119% | 218% | 174.4%
| Т-2 | 10 | 110/10 | 2009 | ТДН | Д |  | 5 | 2.5 | 5.1 | 2.55 | 6.7 | 3.35 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 0.75 | 1.6 | 0.8 | 5.56 | 2.78 | 5.87 | 2.94 | 6.91 | 3.46 | 3 | 1.5 | 2.4 | 1.2 | 4 | 2 | 3.5 | 1.75 | 5 | 2.5 | 6 | 3 | 2.5 | 1.25 | 2.6 | 1.3 | 4.2 | 2.1 | 5.06 | 2.53 | 6.01 | 3 | 7.17 | 3.58 | 4 | 2 | 4.2 | 2.1 | 6.2 | 3.1 | 6.7 | 3.35 | 7.8 | 3.9 | 9.5 | 4.75 | 3.6 | 1.8 | 4 | 2 | 6.2 | 3.1 | [34 empty] | 125% | 119% | 218% | 174.4%
ПС 110 кВ Тлайлух | Т-1 | 6.3 | 110/10 | 2006 | ТМТ | М | 6.3 | 3.5246 | 1.7623 | 3.2514 | 1.6257 | 3.6438 | 1.8219 | 2.2115 | 1.1057 | 1.6454 | 0.82272 | 2.1884 | 1.0942 | 3.24 | 1.62 | 3.46 | 1.73 | 3.61 | 1.8 | 1.48 | 0.74 | 1.25 | 0.63 | 1.5 | 0.75 | 3.49 | 1.74 | 3.17 | 1.58 | 3.61 | 1.8 | 1.07 | 0.51 | 0.99 | 0.47 | 1 | 0.47 | 3.69 | 1.85 | 3.46 | 1.73 | 4.02 | 2.01 | 1.26 | 0.6 | 1.37 | 0.65 | 1.88 | 0.89 | 3.4884 | 1.7442 | 3.62 | 1.81 | 4.0717 | 2.0358 | 0.71 | 0.34 | 0.91 | 0.43 | 1.05 | 0.5 | 3.9406 | 3.6352 | 4.0739 | 2.4725 | 1.8397 | 2.4468 | 3.6224 | 3.8684 | 4.0339 | 1.6547 | 1.3998 | 1.6771 | 3.8997 | 3.5419 | 4.0339 | 1.1853 | 1.0959 | 1.1049 | 4.1278 | 3.8684 | 4.4945 | 1.3956 | 1.5164 | 2.08 | 3.9001 | 4.0473 | 4.5523 | 0.78721 | 1.0065 | 1.163 | 4.5523 | 2.4725 | 2021-12-15 | 2017-06-21 | 125% | 120% | 72.26% | 39.25%
ПС 110 кВ Тлох | Т-1 | 10 | 110/35/10 | 2014 | ТДТН | Д | 20 | 3.5756 | 1.7878 | 3.5591 | 1.7796 | 3.8811 | 1.9406 | 0.94185 | 0.47093 | 1.1796 | 0.58981 | 1.6726 | 0.8363 | 3.46 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.44 | 1.05 | 0.52 | 1.28 | 0.64 | 6 | 3 | 6.85 | 3.43 | 6.5 | 3.25 | 0.85 | 0.42 | 0.99 | 0.49 | 1.13 | 0.57 | 7 | 3.5 | 6.8 | 3.4 | 7.4 | 3.7 | 0.96 | 0.48 | 1.18 | 0.59 | 1.32 | 0.66 | 6 | 3 | 6.5 | 3.25 | 6.9 | 3.45 | 2.4951 | 1.2476 | 2.7244 | 1.3622 | 3.0984 | 1.5492 | 3.9976 | 3.9792 | 4.3392 | 2.0951 | 2.4876 | 3.6232 | 3.8684 | 4.1691 | 4.2942 | 2.0707 | 2.3883 | 2.9026 | 13.4164 | 15.3215 | 14.5344 | 2.1334 | 2.4107 | 2.67 | 15.6525 | 15.2053 | 16.5469 | 2.0707 | 2.4151 | 2.9473 | 13.4164 | 14.5344 | 15.4289 | 3.7635 | 4.2038 | 4.6301 | 16.5469 | 4.6301 | 2020-12-16 | 2021-06-16 | 125% | 119% | 165.5% | 46.3%
| Т-2 | 10 | 110/35/10 | 2014 | ТДТН | Д |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94185 | 0.44614 | 1.0564 | 0.50039 | 1.5846 | 0.75058 | 0 | 0 | 3.77 | 1.78 | 3.88 | 1.84 | 0.99 | 0.47 | 1.1 | 0.52 | 1.33 | 0.63 | 6 | 3 | 6.85 | 3.43 | 6.5 | 3.25 | 1.07 | 0.51 | 1.18 | 0.56 | 1.27 | 0.6 | 7 | 3.5 | 6.8 | 3.4 | 7.4 | 3.7 | 0.9 | 0.43 | 0.99 | 0.47 | 1.33 | 0.63 | 6 | 3 | 6.5 | 3.25 | 6.9 | 3.45 | 0.88031 | 0.41699 | 1.0465 | 0.49571 | 1.0539 | 0.49922 | [34 empty] | 125% | 119% | 165.5% | 46.3%
ПС 110 кВ Хунзах | Т-1 | 16 | 110/10 | 2014 | ТДН | Д | 32 | 5.5 | 2.75 | 5.55 | 2.775 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 4.5 | 2.25 | 5.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | 4.5 | 2.25 | 5.2 | 2.6 | 3.5 | 1.75 | 3.7 | 1.85 | 4.1 | 2.05 | 4.97 | 2.49 | 4.79 | 2.4 | 5.62 | 2.81 | 3.2 | 1.6 | 3 | 1.5 | 4.7 | 2.35 | 4.1 | 2.05 | 4.2 | 2.1 | 5.1 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3295 | 17.3854 | 17.8885 | 5.3666 | 5.8138 | 11.1803 | 13.4164 | 12.9692 | 15.2053 | 5.0312 | 5.3666 | 7.379 | 10.9567 | 11.6276 | 13.081 | 3.9131 | 4.1367 | 4.5839 | 11.6991 | 11.7081 | 13.7831 | 3.5777 | 3.3541 | 5.2548 | 9.3915 | 10.0623 | 11.8512 | 3.5777 | 3.8013 | 3.9131 | 17.8885 | 11.1803 | 2017-12-20 | 2017-06-21 | 125% | 120% | 111.8% | 69.88%
| Т-2 | 16 | 110/10 | 2014 | ТДН | Д |  | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4.8 | 2.4 | 5.2 | 2.6 | 10 | 5 | 7 | 3.5 | 7.1 | 3.55 | 8 | 4 | 4.5 | 2.25 | 4.8 | 2.4 | 6.6 | 3.3 | 5.3 | 2.65 | 5.9 | 2.95 | 6.5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 2.75 | 5.68 | 2.84 | 6.71 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2.15 | 4.8 | 2.4 | 5.5 | 2.75 | 3.2 | 1.6 | 3.4 | 1.7 | 3.5 | 1.75 | [34 empty] | 125% | 120% | 111.8% | 69.88%
ПС 110 кВ Цудахар | Т-1 | 10 | 110/35/10 | 1986 | ТДТН | Д | 20 | 6.4 | 3.2 | 6.5 | 3.25 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 2.75 | 6 | 3 | 6.9 | 3.45 | 1.5 | 0.75 | 1.8 | 0.9 | 2.75 | 1.38 | 6.4 | 3.2 | 6.4 | 3.2 | 7.8 | 3.9 | 3.6 | 1.8 | 4.1 | 2.05 | 5.8 | 2.9 | 12.8 | 6.4 | 12.9 | 6.45 | 13 | 6.5 | 3.8 | 1.9 | 6.3 | 3.15 | 6.6 | 3.3 | 6.6 | 3.3 | 7.4 | 3.7 | 8.5 | 4.25 | 5.2 | 2.6 | 4.8 | 2.4 | 7 | 3.5 | 14.3108 | 14.758 | 17.8885 | 3.3541 | 4.8075 | 5.8138 | 12.2984 | 13.3046 | 14.6462 | 5.3889 | 6.7082 | 9.4496 | 14.3108 | 14.3108 | 17.4413 | 4.0249 | 4.5839 | 6.4846 | 17.4413 | 17.6113 | 18.5281 | 4.2485 | 7.0436 | 7.379 | 14.6462 | 16.3233 | 18.783 | 5.8138 | 5.3666 | 7.8262 | 18.783 | 9.4496 | 2021-12-15 | 2018-06-20 | 108% | 100% | 187.8% | 94.5%
| Т-2 | 10 | 110/35/10 | 2006 | ТДТН | Д |  | 6.4 | 3.2 | 6.7 | 3.35 | 8 | 4 | 3 | 1.5 | 4.3 | 2.15 | 5.2 | 2.6 | 5.5 | 2.75 | 5.9 | 2.95 | 6.2 | 3.1 | 3.32 | 1.66 | 4.2 | 2.1 | 5.7 | 2.85 | 6.4 | 3.2 | 6.4 | 3.2 | 7.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1.4 | 2.85 | 1.43 | 3.57 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 3.25 | 7.2 | 3.6 | 8.3 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 125% | 120% | 187.8% | 94.5%
ПС 110 кВ Шамильское | Т-1 | 6.3 | 110/10 | 2006 | ТМТН | М | 12.6 | 4.4388 | 2.2194 | 3.7895 | 1.8947 | 4.344 | 2.172 | 1.7119 | 0.85596 | 2.0037 | 1.0018 | 2.7479 | 1.3739 | 3.95 | 1.97 | 4.36 | 2.18 | 4.65 | 2.33 | 1.81 | 0.91 | 2.09 | 1.05 | 3.08 | 1.54 | 3.95 | 1.97 | 4.23 | 2.11 | 4.4 | 2.2 | 1.64 | 0.82 | 1.85 | 0.92 | 2.49 | 1.25 | 4.4 | 2.2 | 4.49 | 2.25 | 4.88 | 2.44 | 1.66 | 0.83 | 1.83 | 0.91 | 1.85 | 0.92 | 3.7467 | 1.8733 | 4.0218 | 2.0109 | 4.3218 | 2.1609 | 1.3861 | 0.69306 | 1.7791 | 0.88953 | 2.3497 | 1.1749 | 8.6008 | 7.5 | 8.5832 | 1.914 | 2.2402 | 3.0722 | 7.7234 | 8.3718 | 9.0471 | 2.0259 | 2.3389 | 3.4435 | 7.9112 | 8.0946 | 8.913 | 1.8336 | 2.0661 | 2.7861 | 8.8996 | 8.6536 | 9.6688 | 1.8559 | 2.0438 | 2.0661 | 7.6493 | 8.0826 | 8.9058 | 1.5497 | 1.989 | 2.627 | 9.6688 | 3.4435 | 2020-12-16 | 2018-06-20 | 125% | 120% | 153.5% | 54.66%
| Т-2 | 6.3 | 110/10 | 2007 | ТМТН | М |  | 3.254 | 1.627 | 2.9187 | 1.4593 | 3.333 | 1.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 1.48 | 3.13 | 1.56 | 3.44 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 1.56 | 3.01 | 1.51 | 3.57 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 1.78 | 3.25 | 1.62 | 3.77 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0951 | 1.5475 | 3.2075 | 1.6037 | 3.6438 | 1.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 125% | 120% | 153.5% | 54.66%
ПС 110 кВ Араблинка | Т-1 | 2.5 | 110/10 | 1983 | ТМН | М | 5 | 0.52845 | 0.13211 | 0.67233 | 0.16808 | 0.7059 | 0 | 0.52845 | 0.13211 | 0.69101 | 0.17275 | 1.0498 | 0 | 0.75 | 0.19 | 0.74 | 0.19 | 1.06 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.56 | 0.14 | 0.69 | 0 | 0.57 | 0.14 | 0.9 | 0.23 | 1.23 | 0 | 0.77 | 0.19 | 0.74 | 0.19 | 1.11 | 0 | 0.9 | 0.45 | 0.9 | 0.45 | 1.23 | 0.61 | 0.74 | 0.19 | 0.93 | 0.23 | 1.08 | 0.27 | 0.73655 | 0.18414 | 1.1458 | 0.28644 | 1.3094 | 0 | 0.49104 | 0.24552 | 0.98207 | 0.49104 | 1.1458 | 0.57288 | 1.7509 | 2.1368 | 2.0996 | 1.6925 | 2.0213 | 2.4435 | 1.8554 | 1.8966 | 2.17 | 0.99925 | 1.8869 | 1.92 | 1.2563 | 2.5495 | 2.51 | 1.7511 | 1.8966 | 2.28 | 2.7817 | 2.7817 | 2.8577 | 1.7123 | 2.1028 | 2.2774 | 1.6028 | 2.4464 | 2.4552 | 1.281 | 2.379 | 2.4705 | 2.8577 | 2.4705 | 2020-12-16 | 2021-06-16 | 105% | 105% | 114.3% | 98.82%
| Т-2 | 2.5 | 110/10 | 1985 | ТМН | М |  | 1.1701 | 0.29254 | 1.4007 | 0.35017 | 1.3937 | 0 | 1.1135 | 0.27838 | 1.27 | 0.31749 | 1.3937 | 0 | 1.05 | 0.26 | 1.1 | 0.27 | 1.11 | 0 | 0.57 | 0.14 | 1.27 | 0.32 | 1.23 | 0 | 0.65 | 0.16 | 1.6 | 0.27 | 1.28 | 0 | 0.93 | 0.23 | 1.1 | 0.27 | 1.17 | 0 | 1.59 | 0.79 | 1.59 | 0.79 | 1.33 | 0.66 | 0.92 | 0.23 | 1.11 | 0.28 | 1.13 | 0.28 | 0.81839 | 0.2046 | 1.2276 | 0.3069 | 1.1458 | 0 | 0.65472 | 0.32736 | 1.1458 | 0.57288 | 1.0639 | 0.53196 | [34 empty] | 105% | 105% | 114.3% | 98.82%
ПС 110 кВ Ахты | Т-1 | 10 | 110/35/10 | 1986 | ТДТН | Д | 20 | 5.4069 | 2.7035 | 8.3046 | 4.1523 | 9.1405 | 4.5702 | 1.743 | 0.87151 | 1.7512 | 0.87558 | 2.9198 | 1.4599 | 5.56 | 2.78 | 7.22 | 3.61 | 7.8 | 3.9 | 1.42 | 0.71 | 1.2 | 0.6 | 2.82 | 1.41 | 6.49 | 3.24 | 7.27 | 3.64 | 10.32 | 5.16 | 2.19 | 1.1 | 1.9 | 0.95 | 3.38 | 1.69 | 7.01 | 3.51 | 8.59 | 4.29 | 10.4 | 5.2 | 3.16 | 1.58 | 3.37 | 1.68 | 3.88 | 1.94 | 8.8518 | 4.4259 | 9.1147 | 4.5574 | 9.8439 | 4.922 | 2.191 | 1.0955 | 2.9623 | 1.4811 | 3.6484 | 1.8242 | 11.0178 | 16.1063 | 16.8898 | 2.6968 | 4.7068 | 5.37 | 11.0372 | 15.4155 | 15.8224 | 2.9292 | 4.5482 | 6.1492 | 12.352 | 13.564 | 17.4503 | 3.8237 | 5.456 | 7.1778 | 11.3056 | 13.3672 | 16.3904 | 5.8809 | 7.1554 | 7.9246 | 13.4633 | 16.0502 | 18.3174 | 3.7823 | 5.5068 | 6.0809 | 18.3174 | 7.9246 | 2021-12-15 | 2020-06-17 | 108% | 98% | 183.2% | 79.25%
| Т-2 | 10 | 110/35/10 | 1998 | ТДТН | Д |  | 4.4476 | 2.2238 | 6.1013 | 3.0507 | 5.9662 | 2.9831 | 0.66904 | 0.33452 | 2.4587 | 1.2294 | 1.8832 | 0.94161 | 4.31 | 2.16 | 6.57 | 3.28 | 6.35 | 3.18 | 1.2 | 0.6 | 2.87 | 1.43 | 2.68 | 1.34 | 4.56 | 2.28 | 4.86 | 2.43 | 5.29 | 2.64 | 1.23 | 0.61 | 2.98 | 1.49 | 3.04 | 1.52 | 3.1 | 1.55 | 3.37 | 1.68 | 4.26 | 2.13 | 2.1 | 1.05 | 3.03 | 1.52 | 3.21 | 1.6 | 3.1902 | 1.5951 | 5.241 | 2.6205 | 6.5397 | 3.2698 | 1.1919 | 0.59596 | 1.9632 | 0.98159 | 1.7904 | 0.89522 | [34 empty] | 125% | 119% | 183.2% | 79.25%
ПС 110 кВ Геджух | Т-1 | 10 | 110/10 | 1982 | ТДН | Д | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87839 | 1.0888 | 1.5372 | 0.90584 | 1.3395 | 1.5738 | 0.93915 | 1.118 | 1.2746 | 1.3103 | 1.7084 | 1.7352 | 0.72897 | 0.84077 | 1.2612 | 1.0062 | 1.4624 | 2.0125 | 1.0957 | 1.0062 | 1.4087 | 0.82735 | 1.1717 | 1.8872 | 0.97395 | 1.1753 | 1.4863 | 0.82349 | 1.0888 | 1.3963 | 1.5372 | 2.0125 | 2017-12-20 | 2019-06-19 | 110% | 97% | 15.37% | 20.12%
| Т-2 | 2.5 | 110/10 | 1982 | ТМН | М |  | 0.78566 | 0.39283 | 0.97389 | 0.48694 | 1.3749 | 0.68745 | 0.81021 | 0.40511 | 1.1981 | 0.59906 | 1.4076 | 0.70382 | 0.84 | 0.42 | 1 | 0.5 | 1.14 | 0.57 | 1.17 | 0.59 | 1.53 | 0.76 | 1.55 | 0.78 | 0.65 | 0.33 | 0.75 | 0.38 | 1.13 | 0.56 | 0.9 | 0.45 | 1.31 | 0.65 | 1.8 | 0.9 | 0.98 | 0.49 | 0.9 | 0.45 | 1.26 | 0.63 | 0.74 | 0.37 | 1.05 | 0.52 | 1.69 | 0.84 | 0.87113 | 0.43556 | 1.0512 | 0.52559 | 1.3294 | 0.66472 | 0.73655 | 0.36828 | 0.97389 | 0.48694 | 1.2489 | 0.62443 | [34 empty] | 105% | 105% | 61.49% | 80.5%
ПС 110 кВ Дербент-Западная | Т-1 | 6.3 | 110/6 | 1983 | ТМН | М | 11.9 | 2.2248 | 1.0594 | 3.7013 | 1.7625 | 3.5846 | 1.7069 | 2.8995 | 1.3807 | 4.2525 | 2.025 | 4.3009 | 2.048 | 2.26 | 1.13 | 3.89 | 1.95 | 4.22 | 2.11 | 1.93 | 0.92 | 3.18 | 1.51 | 2.66 | 1.27 | 2.39 | 1.14 | 3.14 | 1.5 | 3.63 | 1.73 | 2.39 | 1.14 | 4.12 | 1.96 | 3.63 | 1.73 | 2.57 | 1.29 | 2.29 | 1.15 | 3.59 | 1.8 | 2.28 | 1.09 | 3.09 | 1.47 | 2.95 | 1.4 | 2.6235 | 1.2493 | 4.2899 | 2.0428 | 4.1902 | 1.9953 | 2.1016 | 1.0008 | 2.7545 | 1.3117 | 3.0734 | 1.4635 | 5.8897 | 9.1273 | 9.0826 | 4.1748 | 6.9045 | 6.9045 | 6.261 | 10.3754 | 10.7555 | 4.5444 | 7.452 | 6.6334 | 5.0767 | 7.0672 | 7.5011 | 5.4077 | 8.6954 | 8.4271 | 5.2905 | 5.9077 | 7.3611 | 3.878 | 5.6136 | 5.6584 | 5.3558 | 7.956 | 8.398 | 3.6874 | 5.5129 | 5.7591 | 10.7555 | 8.6954 | 2018-12-19 | 2019-06-19 | 113% | 97% | 170.7% | 138%
| Т-2 | 5.6 | 110/6 | 2003 | ТМТГ | М |  | 3.0927 | 1.4727 | 4.5394 | 2.1616 | 4.6157 | 2.198 | 0.86984 | 0.41421 | 1.9813 | 0.94347 | 1.933 | 0.92046 | 3.34 | 1.67 | 5.39 | 2.69 | 5.4 | 2.7 | 2.17 | 1.04 | 3.55 | 1.69 | 3.33 | 1.58 | 2.19 | 1.05 | 3.24 | 1.54 | 3.14 | 1.5 | 2.49 | 1.19 | 3.73 | 1.78 | 3.98 | 1.89 | 2.16 | 1.08 | 2.99 | 1.5 | 2.99 | 1.5 | 1.22 | 0.58 | 1.98 | 0.94 | 2.16 | 1.03 | 2.212 | 1.0533 | 2.8932 | 1.3777 | 3.392 | 1.6153 | 1.2276 | 0.58457 | 2.2229 | 1.0585 | 2.1263 | 1.0125 | [34 empty] | 125% | 118% | 192.1% | 155.3%
ПС 110 кВ Агабалаева | Т-1 | 22 | 110/6 | 1972 | ТДНТ | Д | 32 | 5.1852 | 2.5926 | 7.8479 | 3.9239 | 9.3427 | 4.6713 | 3.0379 | 1.5189 | 5.2319 | 2.616 | 6.3884 | 3.1942 | 4.03 | 2.02 | 6.31 | 3.15 | 7.31 | 3.65 | 3.23 | 1.61 | 5.93 | 2.97 | 4.67 | 2.34 | 5.33 | 2.66 | 8.55 | 4.28 | 8.85 | 4.42 | 2.79 | 1.4 | 5.7 | 2.85 | 4.84 | 2.42 | 4.68 | 2.34 | 7.59 | 3.79 | 8.64 | 4.32 | 3.88 | 1.94 | 7.07 | 3.54 | 6.79 | 3.39 | 5.5603 | 2.7801 | 8.1621 | 4.0811 | 8.6422 | 4.3211 | 3.3991 | 1.6995 | 7.1681 | 3.584 | 6.0212 | 3.0106 | 9.662 | 14.6236 | 17.3917 | 6.3683 | 10.0276 | 12.5379 | 8.5418 | 13.7384 | 15.572 | 6.3683 | 10.8807 | 9.9192 | 10.2501 | 14.8475 | 16.7571 | 6.3057 | 11.6812 | 10.9344 | 9.5927 | 15.3707 | 17.2267 | 7.4908 | 12.9289 | 12.9334 | 11.3426 | 16.2649 | 17.7143 | 7.0576 | 14.4682 | 13.0898 | 17.7143 | 14.4682 | 2021-12-15 | 2021-06-16 | 108% | 98% | 80.52% | 65.76%
| Т-2 | 10 | 110/35/6 | 1970 | ТДТН | Д |  | 3.4568 | 1.7284 | 5.2319 | 2.616 | 6.2129 | 3.1064 | 2.6581 | 1.3291 | 3.7371 | 1.8685 | 4.8258 | 2.4129 | 3.61 | 1.8 | 5.98 | 2.99 | 6.62 | 3.31 | 2.47 | 1.23 | 3.8 | 1.9 | 4.2 | 2.1 | 3.84 | 1.92 | 4.73 | 2.36 | 6.14 | 3.07 | 2.85 | 1.42 | 4.75 | 2.37 | 4.94 | 2.47 | 3.9 | 1.95 | 6.16 | 3.08 | 6.77 | 3.38 | 2.82 | 1.41 | 4.49 | 2.25 | 4.78 | 2.39 | 4.5848 | 2.2924 | 6.3857 | 3.1928 | 7.2019 | 3.6009 | 2.9135 | 1.4567 | 5.7727 | 2.8864 | 5.6867 | 2.8433 | [34 empty] | 108% | 98% | 177.1% | 144.7%
ПС 110 кВ Заречная | Т-1 | 2.5 | 110/10 | 1981 | ТМН | М | 2.5 | 0.062046 | 0.031023 | 0.077693 | 0.038846 | 0.11222 | 0.056112 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.27 | 0.13 | 0.26 | 0.13 | 0.26 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.18 | 0.09 | 0.26 | 0.13 | 0.33 | 0.16 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.18 | 0.09 | 0.26 | 0.13 | 0.33 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.14 | 0.07 | 0.26 | 0.13 | 0.17849 | 0.089244 | 0.26539 | 0.1327 | 0.3258 | 0.1629 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.06937 | 0.086863 | 0.12547 | 0.044721 | 0.044721 | 0.076158 | 0.29967 | 0.29069 | 0.29069 | 0.044721 | 0.044721 | 0.076158 | 0.20125 | 0.29069 | 0.36674 | 0.20125 | 0.20125 | 0.098489 | 0.20125 | 0.29069 | 0.36674 | 0.098489 | 0.15652 | 0.29069 | 0.19956 | 0.29672 | 0.36425 | 0.067082 | 0.080623 | 0.089443 | 0.36674 | 0.29069 | 2021-12-15 | 2020-06-17 | 105% | 105% | 14.67% | 11.63%
ПС 110 кВ Кайтаг | Т-1 | 16 | 110/35/10 | 1986 | ТДТН | Д | 22.3 | 7.1765 | 3.5883 | 8.6541 | 4.327 | 9.838 | 4.919 | 3.5518 | 1.7759 | 5.623 | 2.8115 | 6.9667 | 3.4834 | 5.51 | 2.76 | 7.2 | 3.6 | 9.03 | 4.51 | 5.13 | 2.57 | 6.71 | 3.35 | 9.11 | 4.55 | 7.42 | 3.71 | 8.95 | 4.47 | 10.8 | 5.4 | 4.14 | 2.07 | 5.34 | 2.67 | 9.58 | 4.79 | 8.59 | 4.3 | 8.8 | 4.4 | 11.02 | 5.51 | 4.31 | 2.16 | 6.9 | 3.45 | 8.05 | 4.02 | 8.604 | 4.302 | 10.4754 | 5.2377 | 12.385 | 6.1925 | 4.4466 | 2.2233 | 6.8963 | 3.4482 | 9.1115 | 4.5557 | 8.0236 | 9.6755 | 10.9992 | 3.9711 | 6.2867 | 7.7891 | 6.1626 | 8.0498 | 10.0936 | 5.7378 | 7.4998 | 10.1831 | 8.2958 | 10.0042 | 12.0748 | 4.6287 | 5.9703 | 10.7108 | 9.6061 | 9.8387 | 12.3207 | 4.821 | 7.7144 | 8.9979 | 9.6196 | 11.7119 | 13.8469 | 4.9715 | 7.7103 | 10.1869 | 13.8469 | 10.7108 | 2021-12-15 | 2019-06-19 | 108% | 97% | 86.54% | 66.94%
| Т-2 | 6.3 | 110/35/10 | 1972 | ТМТ | М |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 108% | 97% | 219.8% | 170%
ПС 110 кВ Капир | Т-1 | 2.5 | 110/10 | 1995 | ТМН | М | 2.5 | 0.49 | 0.24 | 0.53 | 0.26 | 0.78 | 0.39 | 0.22 | 0.11 | 0.49 | 0.25 | 0.59 | 0.3 | 0.69 | 0.34 | 0.6 | 0.3 | 0.98 | 0.49 | 0.22 | 0.11 | 0.49 | 0.25 | 0.59 | 0.3 | 0.54 | 0.27 | 0.77 | 0.39 | 0.84 | 0.42 | 0.29 | 0.14 | 0.35 | 0.17 | 0.66 | 0.33 | 0.54 | 0.27 | 0.77 | 0.39 | 0.84 | 0.42 | 0.31 | 0.15 | 0.49 | 0.24 | 0.7 | 0.35 | 0.66279 | 0.33139 | 0.72877 | 0.36438 | 0.97345 | 0.48672 | 0.32 | 0.16 | 0.48 | 0.24 | 0.66 | 0.33 | 0.54562 | 0.59034 | 0.87207 | 0.24597 | 0.55009 | 0.66189 | 0.76922 | 0.67082 | 1.0957 | 0.24597 | 0.55009 | 0.66189 | 0.60374 | 0.86313 | 0.93915 | 0.32202 | 0.3891 | 0.7379 | 0.60374 | 0.86313 | 0.93915 | 0.34438 | 0.54562 | 0.78262 | 0.74102 | 0.81479 | 1.0883 | 0.35777 | 0.53666 | 0.7379 | 1.0957 | 0.78262 | 2021-12-15 | 2020-06-17 | 105% | 105% | 43.83% | 31.3%
ПС 110 кВ Касумкент | Т-1 | 6.3 | 110/35/10 | 1981 | ТМТН | М | 12.6 | 3.1539 | 1.577 | 3.4439 | 1.722 | 4.4527 | 2.2263 | 2.1751 | 1.0876 | 3.0546 | 1.5273 | 3.5306 | 1.7653 | 3.57 | 1.79 | 3.48 | 1.74 | 4.58 | 2.29 | 2.9 | 1.45 | 3.23 | 1.62 | 3.85 | 1.92 | 3.16 | 1.58 | 3.87 | 1.93 | 4.59 | 2.3 | 2.18 | 1.09 | 3.51 | 1.76 | 3.9 | 1.95 | 2.8 | 1.4 | 3.87 | 1.93 | 4.59 | 2.3 | 1.77 | 0.88 | 3.51 | 1.76 | 3.9 | 1.95 | 2.6753 | 1.3377 | 2.9289 | 1.4644 | 3.4854 | 1.7427 | 2.5791 | 1.2896 | 3.5632 | 1.7816 | 3.7937 | 1.8968 | 6.566 | 7.2955 | 9.4586 | 4.1544 | 5.9464 | 7.5 | 5.939 | 7.625 | 9.557 | 5.6796 | 6.3415 | 7.9559 | 6.4175 | 8.0588 | 9.6509 | 4.7405 | 6.6769 | 7.9604 | 6.015 | 8.0588 | 9.6509 | 3.9891 | 6.6769 | 7.9604 | 6.2485 | 7.4006 | 9.2534 | 4.7185 | 6.8775 | 8.2055 | 9.6509 | 8.2055 | 2019-12-18 | 2021-06-16 | 112% | 98% | 153.2% | 130.2%
| Т-2 | 6.3 | 110/35/10 | 1966 | ТМТ | М |  | 2.7189 | 1.3594 | 3.0814 | 1.5407 | 4.0074 | 2.0037 | 1.5407 | 0.77035 | 2.264 | 1.132 | 3.1776 | 1.5888 | 1.74 | 0.87 | 3.34 | 1.67 | 3.97 | 1.98 | 2.18 | 1.09 | 2.44 | 1.22 | 3.27 | 1.63 | 2.58 | 1.29 | 3.34 | 1.67 | 4.04 | 2.02 | 2.06 | 1.03 | 2.46 | 1.23 | 3.22 | 1.61 | 2.58 | 1.29 | 3.34 | 1.67 | 4.04 | 2.02 | 1.8 | 0.9 | 2.46 | 1.23 | 3.22 | 1.61 | 2.9135 | 1.4567 | 3.6904 | 1.8452 | 4.7911 | 2.3955 | 1.6413 | 0.82063 | 2.5882 | 1.2941 | 3.5455 | 1.7728 | [34 empty] | 112% | 98% | 153.2% | 130.2%
ПС 110 кВ Каякент | Т-1 | 10 | 110/10 | 1982 | ТДН | Д | 16.3 | 5.0016 | 2.5008 | 4.6609 | 2.3305 | 5.7443 | 2.8722 | 0.88459 | 0.4423 | 3.4028 | 1.7014 | 4.163 | 2.0815 | 4.07 | 2.03 | 4.65 | 2.32 | 7.36 | 3.68 | 2.49 | 1.25 | 3.76 | 1.88 | 4.07 | 2.04 | 4.22 | 2.11 | 4.68 | 2.34 | 6.63 | 3.31 | 2.2 | 1.1 | 4.14 | 2.07 | 4.81 | 2.4 | 4.26 | 2.13 | 5.66 | 2.83 | 6.76 | 3.38 | 3.21 | 1.6 | 4.65 | 2.32 | 4.98 | 2.49 | 5.4051 | 2.7026 | 7.5292 | 3.7646 | 8.7004 | 4.3502 | 3.0691 | 1.5345 | 4.1829 | 2.0915 | 4.7295 | 2.3647 | 8.5983 | 7.8166 | 9.3747 | 2.4519 | 5.5852 | 6.8804 | 6.8424 | 9.0203 | 12.3207 | 4.2619 | 6.5293 | 6.8781 | 7.2672 | 8.2287 | 11.0238 | 4.1591 | 7.0883 | 7.9693 | 7.3343 | 10.107 | 11.3369 | 5.4739 | 8.0275 | 8.3987 | 9.2535 | 12.5334 | 15.1523 | 5.3376 | 7.6697 | 8.026 | 15.1523 | 8.3987 | 2021-12-15 | 2020-06-17 | 108% | 98% | 151.5% | 83.99%
| Т-2 | 6.3 | 110/10 | 1985 | ТМН | М |  | 2.689 | 1.3445 | 2.3305 | 1.1652 | 2.6407 | 1.3203 | 1.3085 | 0.65423 | 1.5928 | 0.7964 | 1.991 | 0.9955 | 2.05 | 1.03 | 3.42 | 1.71 | 3.66 | 1.83 | 1.32 | 0.66 | 2.08 | 1.04 | 2.08 | 1.04 | 2.28 | 1.14 | 2.68 | 1.34 | 3.23 | 1.62 | 1.52 | 0.76 | 2.2 | 1.1 | 2.32 | 1.16 | 2.3 | 1.15 | 3.38 | 1.69 | 3.38 | 1.69 | 1.69 | 0.84 | 2.53 | 1.27 | 2.53 | 1.27 | 2.8715 | 1.4357 | 3.681 | 1.8405 | 4.8522 | 2.4261 | 1.705 | 0.85252 | 2.6771 | 1.3385 | 2.4492 | 1.2246 | [34 empty] | 108% | 98% | 240.5% | 133.3%
ПС 110 кВ Курах | Т-1 | 6.3 | 110/35/10 | 1995 | ТМТН | М | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32985 | 0.16493 | 0.49048 | 0.24524 | 0.99943 | 0.49972 | 1.24 | 0.62 | 1.71 | 0.85 | 0 | 0 | 1.74 | 0.87 | 1.07 | 0.54 | 1.39 | 0.7 | 2.24 | 1.12 | 2.66 | 1.33 | 3.28 | 1.64 | 1.68 | 0.84 | 1.21 | 0.61 | 1.54 | 0.77 | 2.24 | 1.12 | 2.66 | 1.33 | 3.28 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3317 | 1.6248 | 2.4543 | 2.7146 | 4.8612 | 6.4622 | 2.5581 | 2.2137 | 3.2557 | 4.0473 | 4.727 | 5.6573 | 2.3389 | 2.2271 | 2.9963 | 4.0473 | 4.727 | 5.6573 | 1.6547 | 2.0572 | 2.9382 | 4.8876 | 5.067 | 6.0825 | 1.6307 | 1.8934 | 2.5476 | 6.4622 | 3.2557 | 2018-12-19 | 2018-06-20 | 113% | 100% | 102.6% | 51.68%
| Т-2 | 10 | 110/35/10 | 2003 | ТДТН | Д |  | 4.398 | 2.199 | 4.4347 | 2.2173 | 5.2579 | 2.6289 | 0.86128 | 0.43064 | 0.96278 | 0.48139 | 1.1958 | 0.59788 | 1.19 | 0.59 | 2.64 | 1.32 | 5.78 | 2.89 | 0.55 | 0.27 | 0.91 | 0.45 | 1.52 | 0.76 | 1.38 | 0.69 | 1.57 | 0.78 | 1.78 | 0.89 | 0.41 | 0.21 | 0.78 | 0.39 | 1.14 | 0.57 | 1.38 | 0.69 | 1.57 | 0.78 | 1.78 | 0.89 | 1.48 | 0.74 | 1.84 | 0.92 | 2.63 | 1.31 | 4.3716 | 2.1858 | 4.532 | 2.266 | 5.4404 | 2.7202 | 1.4585 | 0.72926 | 1.6935 | 0.84674 | 2.2787 | 1.1393 | 4.9171 | 4.9581 | 5.8785 | [31 empty] | 125% | 120% | 64.62% | 32.56%
ПС 110 кВ Магарамкент | Т-1 | 5.6 | 110/10/10 | 1968 | ТМТГ | М | 11.9 | 2.1751 | 1.0876 | 2.7362 | 1.3681 | 3.8837 | 1.9418 | 1.2688 | 0.63441 | 1.324 | 0.66199 | 2.3832 | 1.1916 | 3.11 | 1.55 | 3.29 | 1.65 | 3.91 | 1.95 | 1.58 | 0.79 | 2.29 | 1.15 | 2.56 | 1.28 | 2.13 | 1.07 | 2.96 | 1.48 | 3.53 | 1.77 | 1.33 | 0.67 | 2.91 | 1.45 | 3 | 1.5 | 2.63 | 1.32 | 3.61 | 1.81 | 4.18 | 2.09 | 1.9 | 0.95 | 2.55 | 1.28 | 2.88 | 1.44 | 2.8644 | 1.4322 | 3.6009 | 1.8005 | 4.0101 | 2.0051 | 1.2658 | 0.63289 | 1.9719 | 0.98597 | 3.5853 | 1.7927 | 4.7016 | 6.1776 | 8.5855 | 2.6345 | 2.7434 | 4.875 | 6.2565 | 6.9318 | 8.4926 | 3.4883 | 5.3263 | 5.7243 | 4.6868 | 5.9703 | 7.3477 | 2.482 | 6.0106 | 6.6188 | 5.2458 | 7.3835 | 8.7967 | 3.9802 | 5.6125 | 6.4622 | 6.1487 | 7.8506 | 8.7839 | 2.7899 | 4.5096 | 7.7766 | 8.7967 | 7.7766 | 2020-12-16 | 2021-06-16 | 111% | 98% | 157.1% | 138.9%
| Т-2 | 6.3 | 110/10/10 | 1989 | ТМТН | М |  | 2.0301 | 1.0151 | 2.7892 | 1.3946 | 3.7954 | 1.8977 | 1.0876 | 0.54378 | 1.1298 | 0.5649 | 1.9771 | 0.98857 | 2.49 | 1.24 | 2.91 | 1.45 | 3.69 | 1.84 | 1.54 | 0.77 | 2.47 | 1.24 | 2.56 | 1.28 | 2.06 | 1.03 | 2.38 | 1.19 | 3.04 | 1.52 | 0.89 | 0.44 | 2.47 | 1.23 | 2.92 | 1.46 | 2.06 | 1.03 | 2.99 | 1.5 | 3.69 | 1.84 | 1.66 | 0.83 | 2.47 | 1.23 | 2.9 | 1.45 | 2.6352 | 1.3176 | 3.4209 | 1.7104 | 3.8465 | 1.9232 | 1.2296 | 0.61481 | 2.0616 | 1.0308 | 3.3702 | 1.6851 | [34 empty] | 111% | 98% | 139.6% | 123.4%
ПС 110 кВ Мамедкала | Т-1 | 6.3 | 110/35/10 | 1973 | ТМТН | М | 22.3 | 5.4015 | 2.7008 | 8.2473 | 4.1236 | 9.1544 | 4.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 1.52 | 3.86 | 1.93 | 4.31 | 2.16 | 5.07 | 2.54 | 6.31 | 3.16 | 7.41 | 3.7 | 2.79 | 1.39 | 3.31 | 1.66 | 4.39 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 1.19 | 3.89 | 1.95 | 4.96 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7646 | 1.8823 | 4.4331 | 2.2165 | 5.1374 | 2.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3829 | 14.0844 | 15.7594 | 7.4956 | 9.2431 | 12.5559 | 10.2993 | 14.5255 | 17.3206 | 8.8817 | 10.1204 | 12.4728 | 10.7644 | 12.5041 | 16.7571 | 10.3083 | 13.3135 | 16.1444 | 10.3083 | 15.1829 | 18.0674 | 9.7045 | 11.5605 | 14.4226 | 13.4375 | 16.492 | 19.257 | 9.2357 | 12.4568 | 15.0664 | 19.257 | 16.1444 | 2021-12-15 | 2019-06-19 | 108% | 97% | 305.7% | 256.3%
| Т-2 | 16 | 110/35/10 | 1987 | ТДТН | Д |  | 2.9908 | 1.4954 | 4.3502 | 2.1751 | 4.9413 | 2.4706 | 6.7043 | 3.3521 | 8.2673 | 4.1336 | 11.2303 | 5.6152 | 6.18 | 3.09 | 9.13 | 4.57 | 11.18 | 5.59 | 2.87 | 1.44 | 2.74 | 1.37 | 3.75 | 1.87 | 6.84 | 3.42 | 7.87 | 3.94 | 10.6 | 5.3 | 9.22 | 4.61 | 11.91 | 5.95 | 14.44 | 7.22 | 6.84 | 3.42 | 9.69 | 4.84 | 11.2 | 5.6 | 8.68 | 4.34 | 10.34 | 5.17 | 12.9 | 6.45 | 8.2543 | 4.1271 | 10.3178 | 5.1589 | 12.0866 | 6.0433 | 8.2606 | 4.1303 | 11.1417 | 5.5708 | 13.4758 | 6.7379 | [34 empty] | 108% | 97% | 120.4% | 100.9%
ПС 110 кВ Морская | Т-1 | 2.5 | 110/10 | 1973 | ТМН | М | 2.5 | 0.77 | 0.39 | 0.75 | 0.38 | 0.86 | 0.43 | 0.88 | 0.44 | 0.95 | 0.47 | 1 | 0.5 | 0.68 | 0.34 | 0.88 | 0.44 | 1.15 | 0.57 | 0.93 | 0.47 | 0.6 | 0.3 | 1.27 | 0.63 | 0.69 | 0.34 | 0.87 | 0.44 | 1.18 | 0.59 | 0.68 | 0.34 | 0.88 | 0.44 | 1.15 | 0.57 | 0.54 | 0.27 | 0.68 | 0.34 | 0.85 | 0.42 | 0.68 | 0.34 | 0.9 | 0.45 | 1.2 | 0.6 | 0.52876 | 0.26438 | 0.83476 | 0.41738 | 0.9403 | 0.47015 | 0.68714 | 0.34357 | 0.89634 | 0.44817 | 1.2011 | 0.60055 | 0.86313 | 0.84077 | 0.96151 | 0.98387 | 1.0599 | 1.118 | 0.76026 | 0.98387 | 1.2835 | 1.042 | 0.67082 | 1.4177 | 0.76922 | 0.97494 | 1.3193 | 0.76026 | 0.98387 | 1.2835 | 0.60374 | 0.76026 | 0.9481 | 0.76026 | 1.0062 | 1.3416 | 0.59117 | 0.93329 | 1.0513 | 0.76824 | 1.0021 | 1.3429 | 1.3193 | 1.4177 | 2019-12-18 | 2018-06-20 | 105% | 105% | 52.77% | 56.71%
ПС 110 кВ Огни | Т-1 | 10 | 110/35/6 | 1976 | ТДТН | Д | 20 | 3.945 | 1.9725 | 5.5936 | 2.7968 | 6.1519 | 3.0759 | 3.904 | 1.952 | 4.5797 | 2.2899 | 5.209 | 2.6045 | 4.56 | 2.28 | 6.22 | 3.11 | 6.75 | 3.37 | 4.4 | 2.2 | 5.41 | 2.7 | 5.16 | 2.58 | 5.03 | 2.52 | 5.82 | 2.91 | 6.99 | 3.5 | 3.96 | 1.98 | 5.05 | 2.53 | 5.63 | 2.82 | 5.48 | 2.74 | 6.81 | 3.4 | 7.33 | 3.67 | 4.21 | 2.1 | 5.63 | 2.82 | 5.93 | 2.97 | 5.4609 | 2.7304 | 6.906 | 3.453 | 7.3808 | 3.6904 | 4.509 | 2.2545 | 5.7715 | 2.8857 | 7.1642 | 3.5821 | 7.3177 | 10.2601 | 11.7216 | 6.5572 | 8.1983 | 9.1852 | 7.9246 | 11.4263 | 12.6427 | 7.1778 | 9.3423 | 8.9666 | 8.4434 | 10.8673 | 12.8708 | 6.7753 | 9.4496 | 10.0981 | 9.1008 | 12.5756 | 12.8127 | 6.9631 | 10.107 | 10.4335 | 9.1301 | 12.5745 | 13.3009 | 7.4497 | 10.3133 | 11.7067 | 13.3009 | 11.7067 | 2021-12-15 | 2021-06-16 | 108% | 98% | 133% | 117.1%
| Т-2 | 10 | 110/35/6 | 1959 | ТДТН | Д |  | 2.6001 | 1.3001 | 3.5834 | 1.7917 | 4.3323 | 2.1661 | 1.9609 | 0.98045 | 2.7531 | 1.3765 | 3.0065 | 1.5033 | 2.53 | 1.26 | 4 | 2 | 4.56 | 2.28 | 2.02 | 1.01 | 2.95 | 1.47 | 2.86 | 1.43 | 2.52 | 1.26 | 3.9 | 1.95 | 4.52 | 2.26 | 2.1 | 1.05 | 3.4 | 1.7 | 3.4 | 1.7 | 2.66 | 1.33 | 4.44 | 2.22 | 4.13 | 2.06 | 2.02 | 1.01 | 3.41 | 1.7 | 3.4 | 1.7 | 2.7054 | 1.3527 | 4.3409 | 2.1705 | 4.5159 | 2.2579 | 2.1543 | 1.0771 | 3.453 | 1.7265 | 3.3066 | 1.6533 | [34 empty] | 108% | 98% | 133% | 117.1%
ПС 110 кВ Родниковая | Т-1 | 2.5 | 110/10 | 1986 | ТМН | М | 2.5 | 1.4 | 0.7 | 2.06 | 1.03 | 2.06 | 1.03 | 0.99 | 0.5 | 1.1 | 0.55 | 1.29 | 0.65 | 1.41 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 2.02 | 1.01 | 1.02 | 0.51 | 1.22 | 0.61 | 1.4 | 0.7 | 1.39 | 0.7 | 1.51 | 0.75 | 2.07 | 1.03 | 0.74 | 0.37 | 1.19 | 0.59 | 1.44 | 0.72 | 1.44 | 0.72 | 1.62 | 0.81 | 2.07 | 1.03 | 1.22 | 0.61 | 1.33 | 0.67 | 1.51 | 0.76 | 1.4895 | 0.74474 | 1.9454 | 0.97272 | 2.067 | 1.0335 | 1.1802 | 0.5901 | 1.5638 | 0.78192 | 2.1138 | 1.0569 | 1.5652 | 2.3032 | 2.3032 | 1.1091 | 1.2298 | 1.4445 | 1.5742 | 1.7889 | 2.2584 | 1.1404 | 1.364 | 1.5652 | 1.5563 | 1.686 | 2.3121 | 0.82735 | 1.3282 | 1.61 | 1.61 | 1.8112 | 2.3121 | 1.364 | 1.4892 | 1.6905 | 1.6653 | 2.1751 | 2.311 | 1.3195 | 1.7484 | 2.3633 | 2.3121 | 2.3633 | 2021-12-15 | 2021-06-16 | 105% | 105% | 92.48% | 94.53%
ПС 110 кВ Самур | Т-1 | 10 | 110/10 | 1997 | ТДТН | Д | 20 | 0.11493 | 0.028733 | 0.28309 | 0 | -0.12803 | -0.032008 | 0.49284 | 0.12 | 0.52 | 0 | 0.51 | 0.13 | 0.5 | 0.13 | 0.53 | 0 | 0.48 | 0.12 | 0.53 | 0.13 | 0.52 | 0 | 0.51 | 0.13 | 0.53 | 0.13 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.26 | 0.53 | 0.26 | 0.53 | 0.26 | 0.13 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.57924 | 0.28962 | 0.033099 | 0.01655 | 0.033099 | 0.01655 | 0.49649 | 0.12412 | 0.49649 | 0.12412 | 0.49649 | 0.12412 | 0.80953 | 1.0002 | 0.8484 | 0.50724 | 0.52 | 0.52631 | 0.55785 | 0.57 | 0.84646 | 0.93622 | 0.89 | 0.89739 | 0.70093 | 0.79 | 0.73246 | 0.37108 | 0.37 | 0.02 | 0.67978 | 0.67978 | 0.67978 | 0.37108 | 0.6694 | 0.73007 | 0.86965 | 0.38857 | 0.44408 | 0.76766 | 1.0235 | 0.68236 | 1.0002 | 1.0235 | 2017-12-20 | 2021-06-16 | 110% | 98% | 10% | 10.24%
| Т-2 | 10 | 110/10 | 1997 | ТДТН | Д |  | 0.67043 | 0.16761 | 0.71715 | 0 | -0.69504 | -0.17376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.34 | 0.09 | 0.38 | 0.09 | 0.37 | 0 | 0.36 | 0.09 | 0.15 | 0.04 | 0.26 | 0 | 0.18 | 0.05 | 0.36 | 0.09 | 0.37 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.23 | 0.06 | 0.55 | 0.14 | 0.58 | 0.14 | 0.1986 | 0.099298 | 0.31445 | 0.15722 | 0.36409 | 0.18205 | 0.24825 | 0.062062 | 0.49649 | 0.12412 | 0.1655 | 0.041374 | [34 empty] | 110% | 98% | 10% | 10.24%
ПС 110 кВ Советская | Т-1 | 2.5 | 110/10 | 1995 | ТМН | М | 2.5 | 0.93 | 0.23 | 0.88 | 0.22 | 1.44 | 0.72 | 0.89 | 0.22 | 1.01 | 0.25 | 1.52 | 0.76 | 1.39 | 0.35 | 1.59 | 0.4 | 2.13 | 1.06 | 0.99 | 0.25 | 1.19 | 0.3 | 1.73 | 0.87 | 1.4 | 0.35 | 1.57 | 0.39 | 2.73 | 1.37 | 1.26 | 0.32 | 1.53 | 0.38 | 2.02 | 1.01 | 1.37 | 0.34 | 1.82 | 0.46 | 2.33 | 1.16 | 1.23 | 0.31 | 1.56 | 0.39 | 2.12 | 1.06 | 1.5588 | 0.38971 | 1.8005 | 0.45012 | 2.3733 | 1.1867 | 1.2839 | 0.32097 | 1.5596 | 0.38991 | 2.1154 | 1.0577 | 0.95802 | 0.90708 | 1.61 | 0.91679 | 1.0405 | 1.6994 | 1.4334 | 1.6395 | 2.3792 | 1.0211 | 1.2272 | 1.9364 | 1.4431 | 1.6177 | 3.0545 | 1.3 | 1.5765 | 2.2584 | 1.4116 | 1.8772 | 2.6028 | 1.2685 | 1.608 | 2.3702 | 1.6068 | 1.8559 | 2.6535 | 1.3234 | 1.6076 | 2.365 | 3.0545 | 2.3702 | 2019-12-18 | 2021-06-16 | 105% | 105% | 122.2% | 94.81%
ПС 110 кВ Тагиркент | Т-1 | 6.3 | 110/10 | 1980 | ТМН | М | 8.8 | 2.3588 | 1.1794 | 3.0806 | 1.5403 | 3.5216 | 1.7608 | 1.9 | 0.95 | 2.34 | 1.17 | 2.82 | 1.41 | 1.85 | 0.92 | 2.5 | 1.25 | 3.33 | 1.66 | 1.73 | 0.86 | 2.47 | 1.24 | 2.99 | 1.49 | 1.9 | 0.95 | 2.64 | 1.32 | 3.24 | 1.62 | 1.65 | 0.83 | 2.15 | 1.07 | 2.93 | 1.47 | 1.85 | 0.92 | 3 | 1.5 | 3.29 | 1.64 | 1.61 | 0.8 | 2.19 | 1.09 | 3.07 | 1.53 | 2.3242 | 1.1621 | 2.979 | 1.4895 | 3.2424 | 1.6212 | 1.6817 | 0.84084 | 2.4739 | 1.2369 | 3.2447 | 1.6224 | 2.6373 | 3.4442 | 3.9372 | 2.1243 | 2.6162 | 3.1529 | 2.0661 | 2.7951 | 3.7208 | 1.932 | 2.7638 | 3.3407 | 2.1243 | 2.9516 | 3.6224 | 1.847 | 2.4015 | 3.2781 | 2.0661 | 3.3541 | 3.6761 | 1.7978 | 2.4463 | 3.4301 | 2.5986 | 3.3306 | 3.6251 | 1.8802 | 2.7659 | 3.6277 | 3.9372 | 3.6277 | 2017-12-20 | 2021-06-16 | 110% | 98% | 62.5% | 57.58%
| Т-2 | 2.5 | 110/10 | 1992 | ТМН | М |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 105% | 105% | 157.5% | 145.1%
ПС 110 кВ Усухчай | Т-1 | 6.3 | 110/10 | 1976 | ТМН | М | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.67 | 1.55 | 0.78 | 2.37 | 1.18 | 3.41 | 1.7 | 4.39 | 2.19 | 4.4 | 2.2 | 0.84 | 0.42 | 1.21 | 0.6 | 2.2 | 1.1 | 2.76 | 1.38 | 3.6 | 1.8 | 4.1 | 2.05 | 1.16 | 0.58 | 1.67 | 0.83 | 2.11 | 1.06 | 2.81 | 1.4 | 3.25 | 1.62 | 3.55 | 1.78 | 1.16 | 0.58 | 1.67 | 0.83 | 2.3 | 1.15 | 2.4452 | 1.2226 | 3.1955 | 1.5978 | 4.354 | 2.177 | 1.2629 | 0.63144 | 1.4175 | 0.70876 | 2.537 | 1.2685 | 3.9889 | 3.8765 | 4.5447 | 1.4892 | 1.7352 | 2.6475 | 3.8103 | 4.9059 | 4.9193 | 0.93915 | 1.3506 | 2.4597 | 3.0858 | 4.0249 | 4.5839 | 1.2969 | 1.8649 | 2.3613 | 3.1394 | 3.6314 | 3.9713 | 1.2969 | 1.8649 | 2.5715 | 2.7338 | 3.5727 | 4.8679 | 1.4119 | 1.5848 | 2.8365 | 4.9193 | 2.8365 | 2018-12-19 | 2021-06-16 | 113% | 98% | 78.08% | 45.02%
| Т-2 | 6.3 | 110/35/10 | 1989 | ТМТН | М |  | 3.5678 | 1.7839 | 3.4673 | 1.7336 | 4.0649 | 2.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 113% | 98% | 78.08% | 45.02%
ПС 110 кВ Александрия | Т-1 | 6.3 | 110/35/10 | 1979 | ТМТН | М | 12.6 | 2.75 | 1.375 | 3.8 | 1.9 | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 2.23 | 1.12 | 2 | 1 | 2.5 | 1.25 | 3 | 1.5 | 4.69 | 2.35 | 4.66 | 2.33 | 4.87 | 2.44 | 1.99 | 1 | 2.44 | 1.22 | 2.39 | 1.2 | 3.34 | 1.67 | 3.6 | 1.8 | 3.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 2.23 | 4.95 | 2.475 | 5.36 | 2.68 | 1.91 | 0.96 | 2.52 | 1.26 | 3.32 | 1.66 | 5.5902 | 6.6523 | 7.8262 | 2.2361 | 2.2361 | 3.1305 | 6.4399 | 6.6993 | 7.6831 | 2.2361 | 2.7951 | 3.3541 | 6.8334 | 7.0347 | 7.303 | 2.2271 | 2.728 | 2.6743 | 7.6026 | 8.0498 | 8.9443 | 3.5553 | 3.2334 | 4.0607 | 10.5766 | 11.7394 | 12.5332 | 2.1377 | 2.8174 | 3.7119 | 12.5332 | 4.0607 | 2021-12-15 | 2020-06-17 | 108% | 98% | 198.9% | 64.46%
| Т-2 | 6.3 | 110/35/10 | 1979 | ТМТН | М |  | 2.25 | 1.125 | 2.15 | 1.075 | 2.5 | 1.25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.8 | 1.4 | 3.96 | 1.98 | 4.19 | 2.1 | 4.64 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0.71 | 1.63 | 0.82 | 1.66 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 1.73 | 3.6 | 1.8 | 4.2 | 2.1 | 3.18 | 1.59 | 2.89 | 1.45 | 3.63 | 1.82 | 5 | 2.5 | 5.55 | 2.775 | 5.85 | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 108% | 98% | 198.9% | 64.46%
ПС 110 кВ Арсланбек | Т-1 | 2.5 | 110/10 | 1995 | ТМН | М | 2.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.45 | 0.225 | 0.36 | 0.18 | 0.3 | 0.15 | 0.4 | 0.2 | 0.41 | 0.21 | 0.35 | 0.18 | 0.47 | 0.24 | 0.22 | 0.11 | 0.26 | 0.13 | 0.3 | 0.15 | 0.37 | 0.19 | 0.39 | 0.2 | 0.52 | 0.26 | 0.25 | 0.13 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.44 | 0.22 | 0.56 | 0.28 | 0.7 | 0.35 | 0.22 | 0.11 | 0.28 | 0.14 | 0.42 | 0.21 | 0.41 | 0.205 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.3 | 0.21 | 0.11 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | 0.16 | 0.33541 | 0.33541 | 0.50312 | 0.40249 | 0.33541 | 0.44721 | 0.46065 | 0.39357 | 0.52773 | 0.24597 | 0.29069 | 0.33541 | 0.41593 | 0.43829 | 0.58138 | 0.28178 | 0.33541 | 0.33541 | 0.49193 | 0.6261 | 0.78262 | 0.24597 | 0.31305 | 0.46957 | 0.45839 | 0.55902 | 0.67082 | 0.23707 | 0.28178 | 0.34886 | 0.78262 | 0.46957 | 2020-12-16 | 2020-06-17 | 105% | 105% | 31.3% | 18.78%
ПС 110 кВ Джигильта | Т-1 | 2.5 | 110/10 | 1999 | ТМН | М | 2.5 | 0.49 | 0.245 | 0.49 | 0.245 | 0.53 | 0.265 | 0.21 | 0.105 | 0.21 | 0.105 | 0.22 | 0.11 | 0.69 | 0.35 | 0.78 | 0.39 | 0.9 | 0.45 | 0.18 | 0.09 | 0.2 | 0.1 | 0.19 | 0.1 | 0.9 | 0.45 | 0.64 | 0.32 | 0.75 | 0.38 | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.6 | 0.3 | 0.64 | 0.32 | 0.75 | 0.38 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.15 | 0.08 | 0.46 | 0.23 | 0.53 | 0.265 | 0.56 | 0.28 | 0.16 | 0.08 | 0.19 | 0.09 | 0.2 | 0.1 | 0.54784 | 0.54784 | 0.59256 | 0.23479 | 0.23479 | 0.24597 | 0.77369 | 0.87207 | 1.0062 | 0.20125 | 0.22361 | 0.21471 | 1.0062 | 0.71554 | 0.84077 | 0.13416 | 0.15652 | 0.15652 | 0.67082 | 0.71554 | 0.84077 | 0.14765 | 0.1253 | 0.17 | 0.5143 | 0.59256 | 0.6261 | 0.17889 | 0.21024 | 0.22361 | 1.0062 | 0.24597 | 2019-12-18 | 2017-06-21 | 105% | 105% | 40.25% | 9.839%
ПС 110 кВ Калиновка | Т-1 | 2.5 | 110/10 | 1983 | ТМН | М | 2.5 | 1.1 | 0.55 | 1.4 | 0.7 | 1.72 | 0.86 | 0.55 | 0.275 | 0.71 | 0.355 | 1.1 | 0.55 | 1.26 | 0.63 | 1.61 | 0.81 | 1.97 | 0.99 | 0.85 | 0.43 | 1 | 0.5 | 0.84 | 0.42 | 1.17 | 0.59 | 1.53 | 0.77 | 1.87 | 0.93 | 1 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 0.65 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 0.75 | 1.9 | 0.95 | 1.35 | 0.675 | 1.74 | 0.87 | 2.17 | 1.085 | 1.01 | 0.51 | 1.31 | 0.66 | 1.74 | 0.87 | 1.2298 | 1.5652 | 1.923 | 0.61492 | 0.7938 | 1.2298 | 1.4087 | 1.8023 | 2.2048 | 0.95258 | 1.118 | 0.93915 | 1.3103 | 1.7128 | 2.0885 | 1.118 | 1.3416 | 1.3416 | 1.4534 | 1.5652 | 1.3416 | 1.3416 | 1.6771 | 2.1243 | 1.5093 | 1.9454 | 2.4261 | 1.1315 | 1.4669 | 1.9454 | 2.4261 | 2.1243 | 2021-12-15 | 2020-06-17 | 105% | 105% | 97.05% | 84.97%
ПС 110 кВ Кизляр-1 | Т-1 | 16 | 110/35/10 | 2006 | ТДТН | Д | 32 | 5.7 | 2.85 | 8.15 | 4.075 | 9.55 | 4.775 | 5.5 | 2.75 | 7.4 | 3.7 | 9 | 4.5 | 6.3 | 3.15 | 9 | 4.5 | 10 | 5 | 6 | 3 | 10 | 5 | 9 | 4.5 | 7.45 | 3.73 | 7.37 | 3.69 | 11.95 | 5.98 | 4.71 | 2.35 | 5.67 | 2.84 | 6.56 | 3.28 | 8.48 | 4.24 | 10.86 | 5.43 | 10 | 5 | 6.29 | 3.15 | 5.9 | 2.95 | 9.75 | 4.88 | 8.34 | 4.17 | 13.98 | 6.99 | 11.65 | 5.825 | 6.5 | 3.25 | 9.5 | 4.75 | 9.5 | 4.75 | 9.2406 | 12.8071 | 14.71 | 10.7555 | 13.3717 | 13.4164 | 12.6338 | 19.0066 | 20.1246 | 10.1204 | 17.8885 | 16.7705 | 12.1329 | 12.6383 | 18.4833 | 13.0899 | 17.9467 | 18.5728 | 14.8475 | 19.5209 | 19.6774 | 11.9764 | 13.64 | 18.7204 | 17.2624 | 29.0465 | 24.1943 | 14.4226 | 19.1184 | 18.8948 | 29.0465 | 19.1184 | 2021-12-15 | 2021-06-16 | 125% | 119% | 181.5% | 119.5%
| Т-2 | 16 | 110/35/10 | 1998 | ТДТН | Д |  | 2.565 | 1.2825 | 3.305 | 1.6525 | 3.607 | 1.8035 | 4.12 | 2.06 | 4.56 | 2.28 | 3 | 1.5 | 5 | 2.5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3.05 | 1.53 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3.4 | 1.7 | 3.93 | 1.97 | 4.58 | 2.29 | 7 | 3.5 | 10.38 | 5.19 | 10.05 | 5.03 | 4.8 | 2.4 | 6.6 | 3.3 | 7.6 | 3.8 | 4.42 | 2.21 | 6.3 | 3.15 | 6.99 | 3.5 | 7.1 | 3.55 | 12 | 6 | 9.99 | 4.995 | 6.4 | 3.2 | 7.6 | 3.8 | 7.4 | 3.7 | [34 empty] | 125% | 119% | 181.5% | 119.5%
ПС 110 кВ Кизляр-2 | Т-1 | 16 | 110/35/10 | 2006 | ТДТН | Д | 26 | 7.22 | 3.61 | 9 | 4.5 | 10 | 5 | 2.6 | 1.3 | 6 | 3 | 5 | 2.5 | 6.4 | 3.2 | 9.52 | 4.76 | 9 | 4.5 | 3 | 1.5 | 6 | 3 | 5 | 2.5 | 10.06 | 5.03 | 13.3 | 6.65 | 13.9 | 6.95 | 7.36 | 3.68 | 10.58 | 5.29 | 10.05 | 5.02 | 9.66 | 4.83 | 12.77 | 6.39 | 14 | 7 | 6.8 | 3.4 | 12.15 | 6.08 | 11.8 | 5.9 | 6.13 | 3.065 | 11.83 | 5.915 | 10.37 | 5.185 | 6.86 | 3.43 | 10.93 | 5.47 | 10.24 | 5.12 | 14.2214 | 17.8885 | 20.1246 | 8.1505 | 13.6177 | 13.4164 | 14.9817 | 19.588 | 19.0066 | 7.8262 | 14.5344 | 14.5344 | 13.8189 | 19.1407 | 19.1184 | 11.2474 | 16.3904 | 15.1471 | 16.9494 | 19.3688 | 20.9296 | 10.277 | 17.3206 | 16.5469 | 11.3257 | 18.0115 | 17.2401 | 11.7304 | 18.0361 | 17.5979 | 20.9296 | 18.0361 | 2020-12-16 | 2021-06-16 | 125% | 119% | 130.8% | 112.7%
| Т-2 | 10 | 110/35/10 | 1980 | ТДТН | Д |  | 5.5 | 2.75 | 7 | 3.5 | 8 | 4 | 4.69 | 2.345 | 6.18 | 3.09 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3.5 | 8 | 4 | 2.3 | 1.15 | 3.82 | 1.91 | 3.2 | 1.6 | 2.7 | 1.35 | 4.08 | 2.04 | 3.5 | 1.75 | 5.5 | 2.75 | 4.55 | 2.28 | 4.72 | 2.36 | 2.39 | 1.2 | 3.34 | 1.67 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 4.28 | 2.14 | 5.05 | 2.525 | 3.63 | 1.82 | 5.2 | 2.6 | 5.5 | 2.75 | [34 empty] | 111% | 98% | 209.3% | 180.4%
ПС 110 кВ Коминтерн | Т-1 | 2.5 | 110/10 | 2003 | ТМН | М | 2.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.24 | 0.12 | 0.29 | 0.145 | 0.26 | 0.13 | 0.21 | 0.11 | 0.22 | 0.11 | 0.23 | 0.12 | 0.17 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.22 | 0.11 | 0.19 | 0.1 | 0.17 | 0.09 | 0.2 | 0.1 | 0.26 | 0.13 | 0.29 | 0.15 | 0.24 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.29 | 0.15 | 0.29 | 0.15 | 0.26 | 0.13 | 0.2 | 0.1 | 0.29 | 0.145 | 0.34 | 0.17 | 0.13 | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.17 | 0.08 | 0.33541 | 0.33541 | 0.33541 | 0.26833 | 0.32423 | 0.29069 | 0.23707 | 0.24597 | 0.25942 | 0.19235 | 0.20125 | 0.24597 | 0.21471 | 0.19235 | 0.22361 | 0.29069 | 0.3265 | 0.26833 | 0.036056 | 0.036056 | 0.036056 | 0.3265 | 0.3265 | 0.29069 | 0.22361 | 0.32423 | 0.38013 | 0.14765 | 0.17 | 0.18788 | 0.38013 | 0.3265 | 2021-12-15 | 2020-06-17 | 105% | 105% | 15.21% | 13.06%
ПС 110 кВ Кочубей | Т-1 | 6.3 | 110/35/10 | 1987 | ТМ | М | 12.6 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 2.52 | 1.26 | 2.51 | 1.26 | 3.2 | 1.6 | 3.6 | 1.8 | 1.74 | 0.87 | 1.8 | 0.9 | 2.11 | 1.06 | 2.57 | 1.28 | 2.4 | 1.2 | 2.89 | 1.44 | 1.97 | 0.99 | 2.45 | 1.23 | 2.69 | 1.35 | 3.07 | 1.54 | 2.76 | 1.38 | 3.5 | 1.75 | 2.06 | 1.03 | 2.39 | 1.2 | 2.72 | 1.36 | 2.8167 | 1.4083 | 3.1874 | 1.5937 | 3.5105 | 1.7552 | 1.97 | 0.99 | 2.56 | 1.28 | 2.75 | 1.38 | 3.1305 | 3.1305 | 3.5777 | 1.3416 | 1.7889 | 2.8174 | 2.8085 | 3.5777 | 4.0249 | 1.9454 | 2.0125 | 2.3613 | 2.8711 | 2.6833 | 3.2289 | 2.2048 | 2.7414 | 3.0098 | 3.4346 | 3.0858 | 3.9131 | 2.3032 | 2.6743 | 3.0411 | 3.1492 | 3.5636 | 3.9249 | 2.2048 | 2.8622 | 3.0768 | 4.0249 | 3.0768 | 2018-12-19 | 2021-06-16 | 113% | 98% | 63.89% | 48.84%
| Т-2 | 6.3 | 110/35/10 | 1984 | ТМТ | М |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 113% | 98% | 63.89% | 48.84%
ПС 110 кВ Таловка | Т-1 | 2.5 | 110/10 | 1986 | ТМН | М | 2.5 | 0.35 | 0.175 | 0.25 | 0.125 | 0.35 | 0.175 | 0.21 | 0.105 | 0.27 | 0.135 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.13 | 0.28 | 0.14 | 0.38 | 0.19 | 0.25 | 0.13 | 0.27 | 0.14 | 0.42 | 0.21 | 0.25 | 0.13 | 0.24 | 0.12 | 0.32 | 0.16 | 0.2 | 0.1 | 0.28 | 0.14 | 0.36 | 0.18 | 0.29 | 0.15 | 0.35 | 0.18 | 0.41 | 0.21 | 0.2 | 0.1 | 0.27 | 0.14 | 0.34 | 0.17 | 0.26 | 0.13 | 0.31 | 0.155 | 0.39 | 0.195 | 0.23 | 0.12 | 0.23 | 0.12 | 0.35 | 0.18 | 0.39131 | 0.27951 | 0.39131 | 0.23479 | 0.30187 | 0.44721 | 0.28178 | 0.31305 | 0.42485 | 0.28178 | 0.30414 | 0.46957 | 0.28178 | 0.26833 | 0.35777 | 0.22361 | 0.31305 | 0.40249 | 0.3265 | 0.39357 | 0.46065 | 0.22361 | 0.30414 | 0.38013 | 0.29069 | 0.34659 | 0.43603 | 0.25942 | 0.25942 | 0.39357 | 0.46065 | 0.46957 | 2020-12-16 | 2018-06-20 | 105% | 105% | 18.43% | 18.78%
ПС 110 кВ Тарумовка | Т-1 | 6.3 | 110/35/10 | 1987 | ТМТН | М | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.9 | 2 | 1 | 3.33 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 4.03 | 2.02 | 2.55 | 1.28 | 3.3 | 1.65 | 4.1 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3541 | 2.2361 | 3.3541 | 1.9007 | 2.3479 | 3.3541 | 3.5911 | 4.1278 | 4.4856 | 2.0125 | 2.2361 | 3.7208 | 3.2423 | 3.9936 | 4.7092 | 2.406 | 3.4659 | 4.0249 | 3.3541 | 4.4721 | 4.5079 | 2.8532 | 3.6895 | 4.5839 | 4.2373 | 5.1206 | 5.9479 | 2.4373 | 3.296 | 4.5392 | 5.9479 | 4.5839 | 2017-12-20 | 2017-06-21 | 110% | 100% | 94.41% | 72.76%
| Т-2 | 6.3 | 110/35/10 | 1978 | ТМТН | М |  | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 1.7 | 0.85 | 2.1 | 1.05 | 3 | 1.5 | 3.21 | 1.61 | 3.69 | 1.85 | 4.01 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.45 | 3.57 | 1.79 | 4.21 | 2.11 | 2.15 | 1.08 | 3.1 | 1.55 | 3.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 1.895 | 4.58 | 2.29 | 5.32 | 2.66 | 2.18 | 1.09 | 2.95 | 1.47 | 4.06 | 2.03 | [34 empty] | 110% | 100% | 94.41% | 72.76%
ПС 110 кВ Терекли-Мектеб | Т-1 | 6.3 | 110/35/10 | 1974 | ТМТН | М | 12.6 | 2.1 | 1.05 | 2.3 | 1.15 | 2.7 | 1.35 | 2.15 | 1.075 | 3.23 | 1.615 | 4.23 | 2.115 | 2.14 | 1.07 | 2.9 | 1.45 | 3.3 | 1.65 | 2.73 | 1.37 | 3.3 | 1.65 | 4.39 | 2.2 | 1.82 | 0.91 | 2.32 | 1.16 | 3.05 | 1.53 | 2.7 | 1.35 | 3.96 | 1.98 | 3.82 | 1.91 | 2.3 | 1.15 | 2.8 | 1.4 | 4 | 2 | 1.52 | 0.76 | 2.8 | 1.4 | 2.7 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 1.27 | 3.72 | 1.86 | 5.04 | 2.52 | 6.82 | 6.3728 | 8.3294 | 2.4038 | 3.6112 | 4.7293 | 7.057 | 8.9443 | 9.8387 | 3.0545 | 3.6895 | 4.9104 | 6.5293 | 6.9542 | 8.7699 | 3.0187 | 4.4274 | 4.2709 | 7.3254 | 6.5964 | 11.2921 | 3.2647 | 4.8075 | 5.3666 | 5.4225 | 5.0535 | 6.0486 | 2.8398 | 4.1591 | 5.6349 | 11.2921 | 5.6349 | 2020-12-16 | 2021-06-16 | 111% | 98% | 179.2% | 89.44%
| Т-2 | 6.3 | 110/35/10 | 1974 | ТМТ | М |  | 4 | 2 | 3.4 | 1.7 | 4.75 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 2.09 | 5.1 | 2.55 | 5.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 2.01 | 3.9 | 1.95 | 4.79 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 2.13 | 3.1 | 1.55 | 6.1 | 3.05 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 0.75 | 2.1 | 1.05 | 4.85 | 2.425 | 4.52 | 2.26 | 5.41 | 2.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 111% | 98% | 179.2% | 89.44%
ПС 110 кВ Южно-Сухокумск | Т-1 | 10 | 110/35/6 | 1968 | ТДТН | Д | 20 | 5.384 | 2.692 | 5.832 | 2.916 | 7.257 | 3.6285 | 5.04 | 2.52 | 5.13 | 2.565 | 5.65 | 2.825 | 6.99 | 3.49 | 6.39 | 3.19 | 7.6 | 3.8 | 3.45 | 1.73 | 3.65 | 1.83 | 4.45 | 2.23 | 4.56 | 2.28 | 4.51 | 2.26 | 5.32 | 2.66 | 3.54 | 1.77 | 3.96 | 1.98 | 4.41 | 2.21 | 4.1 | 2.05 | 4.98 | 2.49 | 6.3 | 3.15 | 3.31 | 1.66 | 3.46 | 1.73 | 3.96 | 1.98 | 3.63 | 1.815 | 3.95 | 1.975 | 4.03 | 2.015 | 3.1 | 1.55 | 3.31 | 1.66 | 3.81 | 1.91 | 6.0195 | 6.5204 | 8.1136 | 5.6349 | 5.7355 | 6.3169 | 7.8128 | 7.142 | 8.4971 | 3.8595 | 4.0831 | 4.9775 | 5.0982 | 5.0446 | 5.9479 | 3.9578 | 4.4274 | 4.9328 | 4.5839 | 5.5678 | 7.0436 | 3.7029 | 3.8684 | 4.4274 | 4.0585 | 4.4162 | 4.5057 | 3.4659 | 3.7029 | 4.2619 | 8.4971 | 6.3169 | 2018-12-19 | 2017-06-21 | 113% | 100% | 84.97% | 63.17%
| Т-2 | 10 | 110/35/6 | 1966 | ТДТН | Д |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 113% | 100% | 84.97% | 63.17%
ПС 110 кВ Акташ | Т-1 | 25 | 110/35/10 | 2012 | ТДТН | Д | 41 | 11.28 | 6.3168 | 15.28 | 8.5568 | 19.11 | 10.7016 | 9.28 | 5.1968 | 12.12 | 6.7872 | 15.4144 | 8.6321 | 12.82 | 7.18 | 19.77 | 11.07 | 24.32 | 13.62 | 9.72 | 5.44 | 12.46 | 6.98 | 16.93 | 9.48 | 13.31 | 7.45 | 16.94 | 9.49 | 21.4 | 11.98 | 10.98 | 6.15 | 14.65 | 8.2 | 17.99 | 10.07 | 13.13 | 7.35 | 18.12 | 10.15 | 22.58 | 12.64 | 10.71 | 6 | 14.65 | 8.2 | 18.1 | 10.13 | 16.0474 | 8.9865 | 20.1388 | 11.2777 | 24.7397 | 13.8542 | 8.24 | 4.61 | 12.7 | 7.11 | 14.52 | 8.13 | 21.4784 | 30.6474 | 39.0026 | 18.9798 | 20.7334 | 29.5866 | 26.2356 | 37.1325 | 45.1379 | 17.7426 | 23.4509 | 30.0411 | 26.5891 | 32.7005 | 40.871 | 23.075 | 30.4257 | 35.252 | 26.5532 | 36.8372 | 45.1913 | 20.7468 | 28.3306 | 33.8641 | 30.6538 | 37.7698 | 44.5574 | 16.9947 | 25.9937 | 30.1664 | 45.1913 | 35.252 | 2020-12-16 | 2019-06-19 | 125% | 118% | 180.8% | 141%
| Т-2 | 16 | 110/35/10 | 1989 | ТДТН | Д |  | 7.46 | 4.1776 | 11.46 | 6.4176 | 14.92 | 8.3552 | 7.28 | 4.0768 | 5.97 | 3.3432 | 10.4001 | 5.824 | 10.07 | 5.64 | 12.63 | 7.07 | 15.06 | 8.44 | 5.76 | 3.23 | 8 | 4.48 | 9.28 | 5.2 | 9.89 | 5.54 | 11.59 | 6.49 | 14.26 | 7.99 | 9.15 | 5.13 | 11.9 | 6.66 | 12.77 | 7.15 | 10.04 | 5.62 | 14.02 | 7.85 | 16.85 | 9.44 | 7.39 | 4.14 | 10.07 | 5.64 | 11.45 | 6.41 | 10.6982 | 5.991 | 12.8156 | 7.1767 | 14.137 | 7.9167 | 6.59 | 3.69 | 9.98 | 5.59 | 11.8 | 6.61 | [34 empty] | 111% | 97% | 282.4% | 220.3%
ПС 110 кВ Бабаюрт | Т-1 | 16 | 110/35/10 | 1998 | ТДТН | Д | 26 | 6.44 | 3.6064 | 6.51 | 3.6456 | 9.15 | 5.124 | 4.04 | 2.2624 | 4.22 | 2.3632 | 5.28 | 2.9568 | 7.13 | 3.99 | 7.88 | 4.41 | 9.72 | 5.44 | 5.78 | 3.24 | 6.44 | 3.61 | 9.48 | 5.31 | 6.42 | 3.59 | 7.95 | 4.45 | 9.63 | 5.39 | 3.92 | 2.2 | 4.24 | 2.38 | 5.3 | 2.97 | 7.25 | 4.06 | 8.35 | 4.67 | 9.72 | 5.44 | 3.57 | 2 | 3.71 | 2.08 | 4.42 | 2.47 | 7.8088 | 4.3729 | 12.8952 | 7.2213 | 15.6462 | 8.7619 | 2.67 | 1.5 | 4.64 | 2.6 | 4.77 | 2.67 | 11.2779 | 12.0916 | 16.5386 | 8.0573 | 8.6647 | 12.5042 | 12.2625 | 14.0487 | 17.2142 | 6.6262 | 7.3828 | 10.8658 | 11.4476 | 14.174 | 17.053 | 8.5872 | 9.3215 | 11.1388 | 11.9537 | 14.0575 | 16.8111 | 7.5664 | 8.3007 | 9.9256 | 13.0071 | 14.7795 | 17.9325 | 5.7219 | 8.999 | 10.1228 | 17.9325 | 12.5042 | 2021-12-15 | 2017-06-21 | 125% | 120% | 112.1% | 78.15%
| Т-2 | 10 | 110/35/10 | 1979 | ТДТН | Д |  | 3.4 | 1.904 | 4.04 | 2.2624 | 5.28 | 2.9568 | 2.99 | 1.6744 | 3.34 | 1.8704 | 5.63 | 3.1528 | 3.57 | 2 | 4.38 | 2.45 | 5.3 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 2 | 4.42 | 2.47 | 5.25 | 2.94 | 3.57 | 2 | 3.89 | 2.18 | 4.42 | 2.47 | 3.18 | 1.78 | 3.92 | 2.19 | 4.95 | 2.77 | 3.03 | 1.7 | 3.53 | 1.98 | 4.24 | 2.38 | 3.54 | 1.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 1.3 | 3.21 | 1.8 | 4.06 | 2.28 | [34 empty] | 108% | 100% | 179.3% | 125%
ПС 110 кВ Дылым | Т-1 | 10 | 110/35/10 | 1991 | ТДТН | Д | 20 | 4.22 | 2.3632 | 4.92 | 2.7552 | 6.23 | 3.4888 | 2.55 | 1.428 | 3.12 | 1.7472 | 4 | 2.24 | 4.42 | 2.47 | 5.44 | 3.05 | 6.35 | 3.56 | 2.79 | 1.56 | 3.74 | 2.09 | 5.02 | 2.81 | 4.1 | 2.3 | 4.86 | 2.72 | 6.72 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 2.69 | 6.02 | 3.37 | 7.25 | 4.06 | 1.83 | 1.03 | 3.3 | 1.85 | 4.54 | 2.54 | 4.2586 | 2.3848 | 5.9541 | 3.3343 | 6.8297 | 3.8246 | 2.9 | 1.63 | 3.74 | 2.1 | 4.64 | 2.6 | 8.871 | 9.8681 | 12.4354 | 6.6819 | 7.7936 | 10.212 | 9.1107 | 11.4389 | 13.5165 | 6.5183 | 7.9199 | 10.6463 | 8.3813 | 9.6925 | 13.9371 | 6.295 | 7.7587 | 10.3957 | 8.56 | 11.5195 | 13.5476 | 5.4577 | 8.4036 | 11.0271 | 8.3951 | 11.6411 | 14.0496 | 5.8249 | 7.5577 | 9.4109 | 14.0496 | 11.0271 | 2021-12-15 | 2020-06-17 | 108% | 98% | 140.5% | 110.3%
| Т-2 | 10 | 110/35/10 | 2008 | ТДТН | Д |  | 3.52 | 1.9712 | 3.69 | 2.0664 | 4.62 | 2.5872 | 3.28 | 1.8368 | 3.68 | 2.0608 | 4.91 | 2.7496 | 3.53 | 1.98 | 4.54 | 2.54 | 5.44 | 3.05 | 2.9 | 1.62 | 3.17 | 1.78 | 4.27 | 2.39 | 3.21 | 1.8 | 3.6 | 2.01 | 5.44 | 3.05 | 5.49 | 3.08 | 6.77 | 3.79 | 9.07 | 5.08 | 2.66 | 1.49 | 4.03 | 2.26 | 4.57 | 2.56 | 2.93 | 1.64 | 4.03 | 2.26 | 5.08 | 2.85 | 3.0662 | 1.7171 | 4.2029 | 2.3536 | 5.4287 | 3.0401 | 2.18 | 1.22 | 2.85 | 1.6 | 3.57 | 2 | [34 empty] | 125% | 119% | 140.5% | 110.3%
ПС 110 кВ ЗФС | Т-1 | 40 | 110/35/6 | 1989 | ТДТН | Д | 40 | 25.3012 | 14.1687 | 26.2614 | 14.7064 | 38.9094 | 21.7893 | 20.241 | 11.335 | 20.4918 | 11.4754 | 26.0624 | 14.595 | 19.86 | 14.75 | 22.67 | 15.43 | 30.26 | 22.7 | 13 | 15 | 18 | 16 | 22.4 | 17.25 | 22 | 18 | 19 | 14 | 27.1 | 21.99 | 15 | 16 | 21 | 17 | 23.24 | 18.73 | 22 | 18 | 19 | 14 | 34.65 | 25.47 | 15 | 16 | 21 | 17 | 27.7 | 23.2 | 29.7704 | 16.6714 | 33.2728 | 18.6328 | 35.024 | 19.6134 | 16.8634 | 9.4435 | 22.5427 | 12.6239 | 26.3396 | 14.7502 | 28.9984 | 30.0988 | 44.595 | 23.1987 | 23.4862 | 29.8708 | 24.7383 | 27.4229 | 37.828 | 19.8494 | 24.0832 | 28.2723 | 28.4253 | 23.6008 | 34.8994 | 21.9317 | 27.0185 | 29.8481 | 28.4253 | 23.6008 | 43.004 | 21.9317 | 27.0185 | 36.1321 | 34.1206 | 38.1348 | 40.1418 | 19.3276 | 25.8368 | 30.1885 | 44.595 | 36.1321 | 2017-12-20 | 2020-06-17 | 110% | 98% | 111.5% | 90.33%
ПС 110 кВ Кизилюртовская | Т-2 | 10 | 110/10 | 1992 | ТДН | Д | 16.3 | 5.11 | 2.8616 | 5.85 | 3.276 | 7.9 | 4.424 | 4.19 | 2.3464 | 3.84 | 2.1504 | 6.1 | 3.416 | 5.28 | 2.96 | 6.72 | 3.76 | 7.99 | 4.47 | 4.17 | 2.34 | 4.99 | 2.79 | 6 | 3.36 | 6.5918 | 3.6914 | 7.3789 | 4.1322 | 9.4374 | 5.2849 | 4.35 | 2.43 | 5.99 | 3.36 | 7.43 | 4.16 | 7.49 | 4.19 | 8.8 | 4.93 | 11.12 | 6.23 | 5.38 | 3.01 | 6.71 | 3.76 | 7.74 | 4.33 | 2.4469 | 1.3703 | 2.5313 | 3.6855 | 3.3432 | 1.8722 | 5.0339 | 2.819 | 5.9108 | 3.31 | 7.1124 | 3.983 | 5.8567 | 6.7048 | 9.0544 | 4.8023 | 4.4011 | 6.9914 | 6.0531 | 7.7004 | 9.1554 | 4.7817 | 5.717 | 6.8767 | 7.5551 | 8.4572 | 10.8164 | 4.9827 | 6.868 | 8.5153 | 8.5823 | 10.0869 | 12.7463 | 6.1648 | 7.6917 | 8.8688 | 9.8897 | 11.7206 | 13.7942 | 5.7695 | 6.7745 | 8.1517 | 13.7942 | 8.8688 | 2021-12-15 | 2020-06-17 | 108% | 98% | 137.9% | 88.69%
| Т-1 | 6.3 | 110/35/10 | 1983 | ТМТН | М |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1819 | 3.4619 | 6.5813 | 3.6855 | 8.6923 | 4.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 108% | 98% | 219% | 140.8%
ПС 110 кВ Куруш | Т-1 | 5.6 | 110/10 | 2008 | ТМТГ | М | 11.9 | 2.3 | 1.288 | 2.85 | 1.596 | 3.2 | 1.792 | 1.73 | 0.9688 | 2.25 | 1.26 | 3.23 | 1.8088 | 2.06 | 1.16 | 2.58 | 1.44 | 3.09 | 1.73 | 1.48 | 0.83 | 2.05 | 1.15 | 3.1 | 1.74 | 1.89 | 1.06 | 2.21 | 1.24 | 2.88 | 1.61 | 1.87 | 1.05 | 2.41 | 1.35 | 2.75 | 1.54 | 2.7 | 1.51 | 3.76 | 2.11 | 4.55 | 2.55 | 2.15 | 1.21 | 3.09 | 1.73 | 3.61 | 2.02 | 2.6411 | 1.479 | 3.6957 | 2.0696 | 4.9479 | 2.7708 | 1.7385 | 0.97354 | 2.565 | 1.4364 | 3.2795 | 1.8365 | 2.6361 | 3.2665 | 3.6676 | 1.9828 | 2.5788 | 3.702 | 2.3641 | 2.9547 | 3.5413 | 1.6969 | 2.3505 | 3.5549 | 2.167 | 2.5341 | 3.2995 | 2.1446 | 2.7624 | 3.1518 | 3.0936 | 4.3116 | 5.2158 | 2.4671 | 3.5413 | 4.1367 | 3.0271 | 4.2357 | 5.6709 | 1.9925 | 2.9398 | 3.7587 | 5.6709 | 4.1367 | 2021-12-15 | 2020-06-17 | 125% | 119% | 101.3% | 73.87%
| Т-2 | 6.3 | 110/10 | 1987 | ТМН | М |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 108% | 98% | 90.02% | 65.66%
ПС 110 кВ Львовская | Т-1 | 16 | 110/35/10 | 1992 | ТДТН | Д | 16 | 8.19 | 4.5864 | 5.46 | 3.0576 | 8.19 | 4.5864 | 3.64 | 2.0384 | 4.55 | 2.548 | 4.91 | 2.7496 | 8.02 | 4.49 | 8.76 | 4.9 | 10.51 | 5.88 | 3.64 | 2.04 | 3.64 | 2.04 | 4.91 | 2.75 | 7.13 | 3.99 | 8.02 | 4.49 | 12.48 | 6.99 | 4.64 | 2.6 | 4.77 | 2.67 | 6.89 | 3.86 | 7.18 | 4.02 | 8.41 | 4.71 | 9.46 | 5.3 | 3.03 | 1.7 | 3.89 | 2.18 | 5.12 | 2.87 | 4.9034 | 2.7459 | 5.2536 | 2.942 | 10.5072 | 5.884 | 2.8529 | 1.5976 | 1.0698 | 0.5991 | 5.0282 | 2.8158 | 9.3868 | 6.2578 | 9.3868 | 4.1719 | 5.2149 | 5.6275 | 9.1913 | 10.0373 | 12.043 | 4.1727 | 4.1727 | 5.6277 | 8.1705 | 9.1913 | 14.3042 | 5.3188 | 5.4664 | 7.8976 | 8.2288 | 9.6391 | 10.8435 | 3.4743 | 4.4592 | 5.8695 | 5.6199 | 6.0213 | 12.0426 | 3.2697 | 1.2262 | 5.7629 | 14.3042 | 7.8976 | 2019-12-18 | 2019-06-19 | 112% | 97% | 89.4% | 49.36%
ПС 110 кВ Миатлы | Т-1 | 6.3 | 110/6 | 1974 | ТМ | М | 12.6 | 0.79 | 0.4424 | 0.79 | 0.4424 | 0.89 | 0.4984 | 0.35 | 0.196 | 0.38 | 0.2128 | 0.59 | 0.3304 | 0.67 | 0.38 | 0.72 | 0.41 | 0.83 | 0.46 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 0.84 | 0.47 | 0.84 | 0.47 | 1 | 0.56 | 0.53 | 0.29 | 0.83 | 0.46 | 0.84 | 0.47 | 0.42 | 0.24 | 0.42 | 0.24 | 0.45 | 0.25 | 0.44 | 0.25 | 0.59 | 0.33 | 0.68 | 0.38 | 0.95998 | 0.53759 | 1.12 | 0.62718 | 1.28 | 0.71678 | 0.26666 | 0.14933 | 0.37332 | 0.20906 | 0.42666 | 0.23893 | 0.90544 | 0.90544 | 1.0201 | 0.40114 | 0.43553 | 0.67621 | 0.77026 | 0.82855 | 0.94895 | 0.49244 | 0.55073 | 0.55073 | 0.96255 | 0.96255 | 1.1461 | 0.60415 | 0.94895 | 0.96255 | 0.96747 | 0.96747 | 1.0208 | 0.50606 | 0.67602 | 0.77897 | 1.1003 | 1.2836 | 1.467 | 0.61125 | 0.85575 | 0.978 | 1.467 | 0.978 | 2021-12-15 | 2021-06-16 | 108% | 98% | 23.29% | 15.52%
| Т-2 | 6.3 | 110/6 | 1974 | ТМ | М |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.13 | 0.29 | 0.16 | 0.29 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.24 | 0.42 | 0.24 | 0.44 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26666 | 0.14933 | 0.37332 | 0.20906 | 0.42666 | 0.23893 | [34 empty] | 108% | 98% | 23.29% | 15.52%
ПС 110 кВ Сулак | Т-1 | 10 | 110/10 | 1989 | ТДТН | Д | 20 | 0.16 | 0.0896 | 0.17 | 0.0952 | 0.24 | 0.1344 | 0.64 | 0.3584 | 0.48 | 0.2688 | 0.32 | 0.1792 | 0.42 | 0.23 | 0.5 | 0.28 | 0.55 | 0.31 | 1.14 | 0.57 | 1.37 | 0.69 | 1.7 | 0.85 | 0.97 | 0.49 | 1.1 | 0.55 | 1.25 | 0.63 | 0.81 | 0.41 | 1.05 | 0.53 | 1.18 | 0.59 | 0.65 | 0.36 | 0.32 | 0.18 | 0.49 | 0.27 | 0.59 | 0.33 | 0.59 | 0.33 | 0.49 | 0.28 | 0.048715 | 0.027281 | 0.033114 | 0.018544 | 0.049193 | 0.027548 | 0.56834 | 0.31827 | 0.55211 | 0.30918 | 0.56834 | 0.31827 | 0.9169 | 0.37822 | 1.0086 | 1.2837 | 1.2837 | 1.1003 | 0.76538 | 0.95383 | 1.4686 | 1.2746 | 1.5339 | 1.9007 | 1.8157 | 2.0259 | 2.2718 | 1.3998 | 1.9364 | 2.0125 | 1.3025 | 1.1102 | 1.3025 | 1.2491 | 1.2491 | 1.321 | 0.18611 | 0.20874 | 0.20673 | 1.5261 | 1.5261 | 1.5447 | 2.2718 | 2.0125 | 2019-12-18 | 2019-06-19 | 112% | 97% | 22.72% | 20.12%
| Т-2 | 10 | 110/10 | 1989 | ТДТН | Д |  | 0.64 | 0.3584 | 0.16 | 0.0896 | 0.64 | 0.3584 | 0.48 | 0.2688 | 0.64 | 0.3584 | 0.64 | 0.3584 | 0.25 | 0.14 | 0.33 | 0.19 | 0.73 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.33 | 0.71 | 0.36 | 0.78 | 0.39 | 0.44 | 0.22 | 0.68 | 0.34 | 0.62 | 0.31 | 0.49 | 0.27 | 0.65 | 0.36 | 0.65 | 0.36 | 0.5 | 0.28 | 0.5 | 0.28 | 0.66 | 0.37 | 0.11367 | 0.063655 | 0.14901 | 0.083446 | 0.13118 | 0.073461 | 0.7632 | 0.42739 | 0.77944 | 0.43649 | 0.77944 | 0.43649 | [34 empty] | 112% | 97% | 22.72% | 20.12%
ПС 110 кВ Сулевкент | Т-2 | 6.3 | 110/10 | 1987 | ТМ | М | 6.3 | 0.76 | 0.4256 | 1.03 | 0.5768 | 1.46 | 0.8176 | 0.6 | 0.336 | 0.7 | 0.392 | 1.03 | 0.5768 | 0.77 | 0.43 | 1.17 | 0.66 | 1.59 | 0.89 | 0.51 | 0.29 | 0.6 | 0.34 | 0.95 | 0.53 | 0.42 | 0.23 | 0.85 | 0.48 | 1.21 | 0.68 | 0.51 | 0.29 | 0.6 | 0.34 | 0.96 | 0.54 | 0.5 | 0.28 | 0.98 | 0.55 | 1.3 | 0.73 | 0.36 | 0.2 | 0.42 | 0.23 | 0.69 | 0.38 | 0.57949 | 0.32451 | 1.0431 | 0.58412 | 1.2298 | 0.6887 | 0.2579 | 0.14443 | 0.35772 | 0.20032 | 0.80237 | 0.44933 | 0.87105 | 1.1805 | 1.6733 | 0.68767 | 0.80229 | 1.1805 | 0.88193 | 1.3433 | 1.8221 | 0.58669 | 0.68964 | 1.0878 | 0.47885 | 0.97617 | 1.388 | 0.58669 | 0.68964 | 1.1015 | 0.57306 | 1.1238 | 1.4909 | 0.41183 | 0.47885 | 0.78772 | 0.66417 | 1.1955 | 1.4095 | 0.29559 | 0.40999 | 0.91961 | 1.8221 | 1.1805 | 2018-12-19 | 2017-06-21 | 113% | 100% | 28.92% | 18.74%
ПС 110 кВ Чиркей ГПП | Т-1 | 10 | 110/35/6 | 1966 | ТДТН | Д | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1.456 | 2.6 | 1.456 | 2.41 | 1.3496 | 0.93 | 0.52 | 0.92 | 0.51 | 0.92 | 0.51 | 3.16 | 1.77 | 2.24 | 1.25 | 2.41 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 1.15 | 3.14 | 1.76 | 2.79 | 1.56 | 0.92 | 0.52 | 0.94 | 0.53 | 0.93 | 0.52 | 2.24 | 1.25 | 3.69 | 2.07 | 3.17 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7622 | 3.1633 | 3.851 | 2.9799 | 2.9799 | 2.7622 | 8.323 | 3.3578 | 4.2037 | 3.6219 | 2.5652 | 2.7624 | 4.231 | 2.4982 | 4.231 | 2.3505 | 3.5996 | 3.1965 | 3.1742 | 5.3858 | 4.6962 | 2.5652 | 4.231 | 3.6307 | 1.0674 | 1.7079 | 1.7079 | 0.83933 | 3.777 | 2.9377 | 8.323 | 4.231 | 2018-12-19 | 2020-06-17 | 113% | 98% | 83.23% | 42.31%
| Т-2 | 16 | 110/35/6 | 1966 | ТДТН | Д |  | 2.41 | 1.3496 | 2.76 | 1.5456 | 3.36 | 1.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 3.55 | 2.01 | 1.13 | 2.75 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 2.07 | 2.18 | 1.22 | 3.69 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 1.03 | 3.76 | 2.1 | 3.17 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93132 | 0.52154 | 1.4901 | 0.83446 | 1.4901 | 0.83446 | 0.73232 | 0.4101 | 3.2954 | 1.8454 | 2.5631 | 1.4353 | [34 empty] | 113% | 98% | 52.02% | 26.44%
ПС 110 кВ Ярыксу | Т-1 | 25 | 110/35/10 | 2006 | ТДТН | Д | 50 | 12.74 | 7.1344 | 16.1 | 9.016 | 18.1 | 10.136 | 10.37 | 5.8072 | 13.39 | 7.4984 | 15.6001 | 8.7361 | 14.26 | 7.99 | 22.13 | 12.39 | 23.39 | 13.1 | 10.19 | 5.71 | 14.48 | 8.11 | 16.29 | 9.12 | 12.05 | 6.75 | 19.79 | 11.08 | 20.15 | 11.28 | 10.89 | 6.1 | 16.05 | 8.99 | 19.96 | 11.18 | 13.64 | 7.64 | 20.52 | 11.49 | 21.77 | 12.19 | 8.24 | 4.61 | 12.7 | 7.11 | 13.49 | 7.56 | 13.1945 | 7.3889 | 20.5081 | 11.4846 | 21.5971 | 12.0944 | 9.8004 | 5.4882 | 17.0599 | 9.5535 | 16.1906 | 9.0668 | 31.2892 | 36.504 | 46.0513 | 23.358 | 30.4869 | 35.3336 | 31.6709 | 48.043 | 47.4252 | 26.2802 | 36.3001 | 39.416 | 31.3348 | 47.4252 | 50.071 | 27.0369 | 44.963 | 46.5929 | 32.9957 | 44.6542 | 54.9557 | 21.1897 | 32.2391 | 34.0215 | 33.1061 | 51.7939 | 52.4179 | 23.2969 | 38.6894 | 39.5872 | 54.9557 | 46.5929 | 2020-12-16 | 2019-06-19 | 125% | 118% | 219.8% | 186.4%
| Т-2 | 25 | 110/35/10 | 2011 | ТДТН | Д |  | 14.56 | 8.1536 | 15.75 | 8.82 | 22.08 | 12.3648 | 10.01 | 5.6056 | 13.21 | 7.3976 | 15.2287 | 8.5281 | 13.37 | 7.49 | 19.79 | 11.08 | 17.99 | 10.07 | 12.74 | 7.13 | 17.19 | 9.63 | 18.1 | 10.14 | 15.29 | 8.56 | 21.59 | 12.09 | 23.54 | 13.18 | 12.7 | 7.11 | 23.18 | 12.98 | 20.69 | 11.59 | 15.15 | 8.48 | 18.44 | 10.33 | 26.18 | 14.66 | 10.25 | 5.74 | 15.43 | 8.64 | 16.19 | 9.07 | 15.6908 | 8.7868 | 24.6824 | 13.8221 | 24.1379 | 13.5172 | 10.5263 | 5.8947 | 16.6969 | 9.3503 | 18.3494 | 10.2757 | [34 empty] | 125% | 118% | 219.8% | 186.4%
ПС 110 кВ Берег | Т-1 | 6.3 | 110/10 | 2012 | ТМН | М | 6.3 | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.15 | 0.075 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.14 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.17 | 0.09 | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.19 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.08 | 0.17 | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.17 | 0.09 | 0.19 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1118 | 0.13416 | 0.16771 | 0.1118 | 0.1118 | 0.15652 | 0.1253 | 0.17 | 0.17 | 0.13416 | 0.13416 | 0.19235 | 0.1118 | 0.13416 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21471 | 0.1118 | 0.17 | 0.19235 | 0.17 | 0.19235 | 0.21471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19235 | 0.21471 | 2020-12-16 | 2020-06-17 | 125% | 119% | 3.053% | 3.408%
ПС 110 кВ Буйнакск-1 | Т-1 | 25 | 110/35/6 | 2008 | ТДТН | Д | 50 | 16.25 | 8.125 | 18.54 | 9.27 | 20.29 | 10.145 | 7.85 | 3.925 | 9.96 | 4.98 | 12.47 | 6.235 | 14.09 | 7.05 | 19.3 | 9.65 | 21.2 | 10.6 | 7.51 | 3.76 | 10.94 | 5.47 | 11.75 | 5.88 | 14.86 | 7.43 | 17.76 | 8.88 | 20.45 | 10.23 | 7.69 | 3.85 | 12.21 | 6.11 | 13.51 | 6.76 | 11.87 | 5.94 | 16.72 | 8.36 | 17.77 | 8.89 | 9.3 | 4.65 | 13.83 | 6.92 | 13.75 | 6.88 | 19.86 | 9.93 | 24.01 | 12.05 | 25.3 | 12.68 | 8.98 | 4.49 | 12.65 | 6.33 | 13.6 | 6.8 | 36.2131 | 41.7921 | 45.8394 | 18.8724 | 22.8862 | 28.8341 | 31.4659 | 43.0801 | 47.0692 | 16.6498 | 23.993 | 26.3901 | 33.8988 | 40.1821 | 46.537 | 18.2821 | 26.9267 | 29.9678 | 27.1951 | 37.87 | 40.2984 | 21.1532 | 31.3094 | 31.7566 | 43.9522 | 53.5762 | 57.1897 | 20.0352 | 28.9258 | 30.7012 | 57.1897 | 31.7566 | 2021-12-15 | 2020-06-17 | 125% | 119% | 228.8% | 127%
| Т-2 | 25 | 110/35/6 | 2008 | ТДТН | Д |  | 16.14 | 8.07 | 18.84 | 9.42 | 20.71 | 10.355 | 9.03 | 4.515 | 10.51 | 5.255 | 13.32 | 6.66 | 14.05 | 7.03 | 19.23 | 9.62 | 20.9 | 10.45 | 7.38 | 3.69 | 10.52 | 5.26 | 11.85 | 5.93 | 15.46 | 7.73 | 18.18 | 9.09 | 21.17 | 10.59 | 8.66 | 4.33 | 11.87 | 5.94 | 13.29 | 6.65 | 12.45 | 6.23 | 17.15 | 8.58 | 18.27 | 9.14 | 9.62 | 4.81 | 14.17 | 7.09 | 14.65 | 7.33 | 19.45 | 9.73 | 23.88 | 11.97 | 25.83 | 12.94 | 8.94 | 4.47 | 13.22 | 6.61 | 13.86 | 6.93 | [34 empty] | 125% | 119% | 228.8% | 127%
ПС 110 кВ Буйнакск-2 | Т-1 | 16 | 110/35/6 | 2008 | ТДТН | Д | 32 | 5.56 | 2.78 | 7.32 | 3.66 | 8.39 | 4.195 | 2.88 | 1.44 | 5.38 | 2.69 | 5.38 | 2.69 | 4.99 | 2.5 | 6.64 | 3.32 | 7.71 | 3.86 | 3.51 | 1.76 | 5.19 | 2.6 | 5.76 | 2.88 | 5.17 | 2.59 | 6.83 | 3.42 | 7.42 | 3.71 | 3.12 | 1.56 | 5.08 | 2.54 | 5.37 | 2.69 | 6.34 | 3.17 | 8.07 | 4.04 | 8.78 | 4.39 | 1.29 | 0.65 | 1.95 | 0.98 | 2.15 | 1.08 | 6.55 | 3.275 | 8.43 | 4.215 | 8.92 | 4.46 | 3.61 | 1.81 | 5.66 | 2.83 | 6.15 | 3.08 | 7.4461 | 9.4586 | 10.9679 | 4.1367 | 6.9318 | 7.2449 | 6.5114 | 8.6536 | 10.1652 | 4.5303 | 6.4086 | 7.3567 | 7.0123 | 8.9264 | 9.8387 | 4.092 | 6.5964 | 7.227 | 7.9962 | 10.268 | 11.6857 | 4.5303 | 6.5875 | 7.1465 | 9.2126 | 11.6164 | 12.4884 | 4.6421 | 7.5713 | 8.1527 | 12.4884 | 8.1527 | 2021-12-15 | 2021-06-16 | 125% | 119% | 78.05% | 50.95%
| Т-2 | 16 | 110/35/6 | 2005 | ТДТН | Д |  | 1.1 | 0.55 | 1.14 | 0.57 | 1.42 | 0.71 | 0.82 | 0.41 | 0.82 | 0.41 | 1.1 | 0.55 | 0.83 | 0.42 | 1.1 | 0.55 | 1.38 | 0.69 | 0.54 | 0.27 | 0.54 | 0.27 | 0.82 | 0.41 | 1.1 | 0.55 | 1.15 | 0.58 | 1.38 | 0.69 | 0.54 | 0.27 | 0.82 | 0.41 | 1.09 | 0.55 | 0.81 | 0.41 | 1.11 | 0.56 | 1.67 | 0.84 | 2.76 | 1.38 | 3.94 | 1.97 | 4.24 | 2.12 | 1.69 | 0.845 | 1.96 | 0.98 | 2.25 | 1.125 | 0.54 | 0.27 | 1.11 | 0.56 | 1.14 | 0.57 | [34 empty] | 125% | 119% | 78.05% | 50.95%
ПС 110 кВ Восточная | ﻿Т-1 | 25 | 110/10/10 | 2001 | ТРДН | Д | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2784 | 6.8871 | 7.625 | 2.5491 | 5.4672 | 5.4448 | 7.9962 | 8.913 | 9.9058 | 3.3094 | 3.457 | 5.9032 | 7.2806 | 7.6474 | 8.184 | 7.9515 | 8.4747 | 9.3602 | 8.1751 | 8.7207 | 9.3602 | 5.8272 | 5.2771 | 7.2806 | 8.8101 | 12.9021 | 14.445 | 4.3603 | 4.6868 | 4.7628 | 14.445 | 9.3602 | 2021-12-15 | 2019-06-19 | 125% | 118% | 57.78% | 37.44%
| Т-2 | 25 | 110/10/10 | 1990 | ТРДН | Д |  | 6.51 | 3.255 | 6.16 | 3.08 | 6.82 | 3.41 | 2.28 | 1.14 | 4.89 | 2.445 | 4.87 | 2.435 | 7.15 | 3.58 | 7.97 | 3.99 | 8.86 | 4.43 | 2.96 | 1.48 | 3.09 | 1.55 | 5.28 | 2.64 | 6.51 | 3.26 | 6.84 | 3.42 | 7.32 | 3.66 | 7.11 | 3.56 | 7.58 | 3.79 | 8.37 | 4.19 | 7.31 | 3.66 | 7.8 | 3.9 | 8.37 | 4.19 | 5.21 | 2.61 | 4.72 | 2.36 | 6.51 | 3.26 | 7.88 | 3.94 | 11.54 | 5.77 | 12.92 | 6.46 | 3.9 | 1.95 | 4.19 | 2.1 | 4.26 | 2.13 | [34 empty] | 108% | 97% | 57.78% | 37.44%
ПС 110 кВ ГПП | Т-1 | 31.5 | 110/35/6 | 1971 | ТДТН | Д | 71.5 | 6.44 | 3.22 | 8.78 | 4.39 | 10.62 | 5.31 | 5.45 | 2.725 | 7.32 | 3.66 | 9.27 | 4.635 | 7.81 | 3.91 | 12.2 | 6.1 | 12.2 | 6.1 | 4.88 | 2.44 | 7.81 | 3.91 | 8.78 | 4.39 | 6.34 | 3.17 | 10.05 | 5.03 | 10.93 | 5.47 | 7.32 | 3.66 | 13.18 | 6.59 | 12.69 | 6.35 | 7.32 | 3.66 | 10.25 | 5.13 | 11.71 | 5.86 | 6.44 | 3.22 | 11.71 | 5.86 | 10.74 | 5.37 | 6.83 | 3.415 | 8.3 | 4.15 | 10.25 | 5.125 | 5.86 | 2.93 | 10.74 | 5.37 | 9.76 | 4.88 | 21.1644 | 30.3323 | 35.5088 | 16.2898 | 22.7967 | 25.9719 | 22.0163 | 34.8156 | 35.9023 | 16.5827 | 26.8462 | 28.8006 | 20.7284 | 30.4374 | 34.583 | 20.5182 | 36.2377 | 36.0141 | 23.5682 | 33.0759 | 37.87 | 17.9556 | 31.9668 | 29.3596 | 25.8601 | 35.0392 | 38.8517 | 17.6873 | 31.2155 | 30.3434 | 38.8517 | 36.2377 | 2021-12-15 | 2019-06-19 | 108% | 97% | 123.3% | 115%
| Т-2 | 40 | 110/6 | 2014 | ТРДН | Д |  | 12.49 | 6.245 | 18.35 | 9.175 | 21.14 | 10.57 | 9.12 | 4.56 | 13.07 | 6.535 | 13.96 | 6.98 | 11.88 | 5.94 | 18.94 | 9.47 | 19.91 | 9.96 | 9.95 | 4.98 | 16.2 | 8.1 | 16.98 | 8.49 | 12.2 | 6.1 | 17.17 | 8.59 | 20 | 10 | 11.03 | 5.52 | 19.23 | 9.62 | 19.52 | 9.76 | 13.76 | 6.88 | 19.33 | 9.67 | 22.16 | 11.08 | 9.62 | 4.81 | 16.88 | 8.44 | 15.52 | 7.76 | 16.3 | 8.15 | 23.04 | 11.52 | 24.5 | 12.25 | 9.96 | 4.98 | 17.18 | 8.59 | 17.38 | 8.69 | [34 empty] | 125% | 118% | 97.13% | 90.59%
ПС 110 кВ Изберг-Северная | Т-1 | 16 | 110/35/10 | 1979 | ТДТН | Д | 32 | 1.58 | 0.79 | 1.89 | 0.945 | 2.37 | 1.185 | 2.21 | 1.105 | 3.16 | 1.58 | 3.57 | 1.785 | 1.89 | 0.95 | 3.73 | 1.87 | 4.07 | 2.04 | 1.89 | 0.95 | 3.16 | 1.58 | 3.16 | 1.58 | 2.53 | 1.27 | 3.73 | 1.87 | 3.89 | 1.95 | 2.59 | 1.3 | 3.8 | 1.9 | 3.24 | 1.62 | 2.94 | 1.47 | 4.27 | 2.14 | 4.65 | 2.33 | 2.29 | 1.15 | 3.5 | 1.75 | 3.65 | 1.83 | 4.2 | 2.1 | 5.69 | 2.845 | 6.23 | 3.115 | 2.32 | 1.16 | 3.84 | 1.92 | 3.84 | 1.92 | 10.8337 | 13.5953 | 15.9096 | 7.5355 | 9.8275 | 12.645 | 9.709 | 14.3824 | 16.5156 | 7.7726 | 11.9406 | 12.8261 | 10.76 | 14.9056 | 17.2535 | 9.8968 | 14.7357 | 14.0649 | 12.03 | 15.9029 | 18.5504 | 8.5463 | 12.2223 | 14.2348 | 14.2885 | 18.9954 | 21.7905 | 8.8101 | 13.877 | 14.691 | 21.7905 | 14.7357 | 2021-12-15 | 2021-06-16 | 108% | 98% | 136.2% | 92.1%
| Т-2 | 16 | 110/35/10 | 1979 | ТДТН | Д |  | 8.11 | 4.055 | 10.27 | 5.135 | 11.86 | 5.93 | 4.53 | 2.265 | 5.63 | 2.815 | 7.74 | 3.87 | 6.79 | 3.4 | 9.13 | 4.57 | 10.7 | 5.35 | 5.06 | 2.53 | 7.52 | 3.76 | 8.31 | 4.16 | 7.09 | 3.55 | 9.6 | 4.8 | 11.54 | 5.77 | 6.26 | 3.13 | 9.38 | 4.69 | 9.34 | 4.67 | 7.82 | 3.91 | 9.95 | 4.98 | 11.94 | 5.97 | 5.35 | 2.68 | 7.43 | 3.72 | 9.08 | 4.54 | 8.58 | 4.29 | 11.3 | 5.65 | 13.26 | 6.63 | 5.56 | 2.78 | 8.57 | 4.29 | 9.3 | 4.65 | [34 empty] | 108% | 98% | 136.2% | 92.1%
ПС 110 кВ Изберг-Южная | Т-1 | 6.3 | 110/6 | 2009 | ТМН | М | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0.91 | 2.52 | 1.26 | 2.52 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3765 | 4.9082 | 5.0759 | 2.6609 | 3.3876 | 3.7678 | 4.0518 | 5.6349 | 5.6349 | 3.3228 | 3.8237 | 4.0383 | 3.8237 | 5.2324 | 4.8299 | 3.4883 | 4.0383 | 4.1949 | 4.338 | 5.7243 | 5.7154 | 2.7951 | 3.5106 | 3.6358 | 3.4883 | 4.4386 | 4.5839 | 3.6582 | 5.2905 | 4.6734 | 5.7243 | 5.2905 | 2020-12-16 | 2021-06-16 | 125% | 119% | 90.86% | 83.98%
| Т-2 | 6.3 | 110/6 | 2008 | ТМН | М |  | 3.02 | 1.51 | 4.39 | 2.195 | 4.54 | 2.27 | 2.38 | 1.19 | 3.03 | 1.515 | 3.37 | 1.685 | 1.81 | 0.91 | 2.52 | 1.26 | 2.52 | 1.26 | 2.97 | 1.49 | 3.42 | 1.71 | 3.61 | 1.81 | 3.42 | 1.71 | 4.68 | 2.34 | 4.32 | 2.16 | 3.12 | 1.56 | 3.61 | 1.81 | 3.75 | 1.88 | 3.88 | 1.94 | 5.12 | 2.56 | 5.11 | 2.56 | 2.5 | 1.25 | 3.14 | 1.57 | 3.25 | 1.63 | 3.12 | 1.56 | 3.97 | 1.985 | 4.1 | 2.05 | 3.27 | 1.64 | 4.73 | 2.37 | 4.18 | 2.09 | [34 empty] | 125% | 119% | 90.86% | 83.98%
ПС 110 кВ Компас | Т-1 | 16 | 110/10 | 1983 | ТДН | Д | 32 | 5.1 | 2.55 | 6.7 | 3.35 | 7.55 | 3.775 | 2.32 | 1.16 | 4.82 | 2.41 | 6 | 3 | 7.59 | 3.8 | 8.3 | 4.15 | 8.91 | 4.46 | 4.55 | 2.28 | 7.04 | 3.52 | 7.33 | 3.67 | 7.04 | 3.52 | 8.82 | 4.41 | 10.61 | 5.31 | 5.21 | 2.61 | 9.89 | 4.95 | 8.61 | 4.31 | 7.04 | 3.52 | 9.63 | 4.82 | 11.12 | 5.56 | 3.6 | 1.8 | 8.47 | 4.24 | 7.93 | 3.97 | 8.59 | 4.295 | 12.15 | 6.075 | 13.9 | 6.95 | 6.74 | 3.37 | 8.59 | 4.3 | 9.72 | 4.86 | 16.2115 | 21.2203 | 24.8427 | 9.5145 | 14.2214 | 18.1904 | 20.7865 | 23.993 | 27.2487 | 10.9925 | 17.732 | 19.9502 | 18.7293 | 24.7086 | 28.7156 | 14.6149 | 23.8499 | 22.307 | 19.7355 | 26.8686 | 28.2102 | 11.8959 | 22.3294 | 21.7256 | 19.2078 | 27.1682 | 31.0813 | 15.2634 | 22.1281 | 24.476 | 31.0813 | 24.476 | 2021-12-15 | 2021-06-16 | 108% | 98% | 194.3% | 153%
| Т-2 | 16 | 110/10 | 1983 | ТДН | Д |  | 9.4 | 4.7 | 12.28 | 6.14 | 14.67 | 7.335 | 6.19 | 3.095 | 7.9 | 3.95 | 10.27 | 5.135 | 11 | 5.5 | 13.16 | 6.58 | 15.46 | 7.73 | 5.28 | 2.64 | 8.82 | 4.41 | 10.51 | 5.26 | 9.71 | 4.86 | 13.28 | 6.64 | 15.07 | 7.54 | 7.86 | 3.93 | 11.44 | 5.72 | 11.34 | 5.67 | 10.61 | 5.31 | 14.4 | 7.2 | 14.11 | 7.06 | 7.04 | 3.52 | 11.5 | 5.75 | 11.5 | 5.75 | 8.59 | 4.295 | 12.15 | 6.075 | 13.9 | 6.95 | 6.91 | 3.46 | 11.2 | 5.6 | 12.17 | 6.09 | [34 empty] | 108% | 98% | 194.3% | 153%
ПС 110 кВ Новый Чиркей | Т-1 | 10 | 110/10 | 2009 | ТДН | Д | 10 | 3.88 | 1.94 | 4.65 | 2.325 | 5.58 | 2.79 | 2.32 | 1.16 | 2.48 | 1.24 | 3.72 | 1.86 | 4.03 | 2.02 | 4.64 | 2.32 | 5.66 | 2.83 | 2.17 | 1.09 | 2.48 | 1.24 | 3.41 | 1.71 | 3.17 | 1.59 | 4.33 | 2.17 | 5.26 | 2.63 | 2.01 | 1.01 | 2.79 | 1.4 | 3.72 | 1.86 | 3.64 | 1.82 | 4.33 | 2.17 | 5.19 | 2.6 | 2.32 | 1.16 | 2.94 | 1.47 | 3.25 | 1.63 | 4.19 | 2.095 | 5.26 | 2.63 | 5.88 | 2.94 | 2.37 | 1.19 | 3.16 | 1.58 | 3.71 | 1.86 | 4.338 | 5.1989 | 6.2386 | 2.5938 | 2.7727 | 4.1591 | 4.5079 | 5.1877 | 6.3281 | 2.4284 | 2.7727 | 3.8147 | 3.5464 | 4.8433 | 5.8809 | 2.2495 | 3.1216 | 4.1591 | 4.0696 | 4.8433 | 5.8048 | 2.5938 | 3.287 | 3.6358 | 4.6846 | 5.8809 | 6.574 | 2.652 | 3.533 | 4.1501 | 6.574 | 4.1591 | 2021-12-15 | 2021-06-16 | 125% | 119% | 65.74% | 41.59%
ПС 110 кВ Насосная-2 | Т-1 | 6.3 | 110/6 | 1986 | ТМН | М | 6.3 | 0.48 | 0.24 | 0.38 | 0.19 | 0.48 | 0.24 | 0.32 | 0.16 | 0.32 | 0.16 | 0.38 | 0.19 | 0.38 | 0.19 | 0.43 | 0.22 | 0.48 | 0.24 | 0.35 | 0.18 | 0.35 | 0.18 | 0.4 | 0.2 | 0.14 | 0.07 | 0.86 | 0.43 | 0.86 | 0.43 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.45 | 0.23 | 1.78 | 0.89 | 1.78 | 0.89 | 1.73 | 0.87 | 0.29 | 0.15 | 0.54 | 0.27 | 0.78 | 0.39 | 1.25 | 0.625 | 1.41 | 0.705 | 1.95 | 0.975 | 0.37 | 0.19 | 0.67 | 0.34 | 0.89 | 0.45 | 0.53666 | 0.42485 | 0.53666 | 0.35777 | 0.35777 | 0.42485 | 0.42485 | 0.48301 | 0.53666 | 0.39357 | 0.39357 | 0.44721 | 0.15652 | 0.96151 | 0.96151 | 0.44721 | 0.44721 | 0.50537 | 1.9901 | 1.9901 | 1.9364 | 0.3265 | 0.60374 | 0.87207 | 1.3975 | 1.5764 | 2.1802 | 0.41593 | 0.75133 | 0.9973 | 2.1802 | 0.9973 | 2021-12-15 | 2021-06-16 | 108% | 98% | 34.61% | 15.83%
ПС 110 кВ Насосная-1 | Т-1 | 6.3 | 110/6 | 1978 | ТМН | М | 12.6 | 2.5 | 1.25 | 3.07 | 1.535 | 3.27 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7951 | 3.4324 | 3.656 | 2.2137 | 2.5044 | 2.5044 | 2.7951 | 2.6833 | 3.0098 | 1.7799 | 2.1466 | 2.1466 | 2.4597 | 2.728 | 2.8979 | 1.8783 | 2.3613 | 2.5268 | 2.5044 | 3.8237 | 4.2619 | 2.2942 | 3.0545 | 3.9265 | 4.0808 | 5.3889 | 4.4945 | 2.9516 | 3.8013 | 3.6582 | 5.3889 | 3.9265 | 2021-12-15 | 2020-06-17 | 108% | 98% | 85.54% | 62.33%
| Т-2 | 6.3 | 110/6 | 1981 | ТМН | М |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0.99 | 2.24 | 1.12 | 2.24 | 1.12 | 2.5 | 1.25 | 2.4 | 1.2 | 2.69 | 1.35 | 1.59 | 0.8 | 1.92 | 0.96 | 1.92 | 0.96 | 2.2 | 1.1 | 2.44 | 1.22 | 2.59 | 1.3 | 1.68 | 0.84 | 2.11 | 1.06 | 2.26 | 1.13 | 2.24 | 1.12 | 3.42 | 1.71 | 3.81 | 1.91 | 2.05 | 1.03 | 2.73 | 1.37 | 3.51 | 1.76 | 3.65 | 1.825 | 4.82 | 2.41 | 4.02 | 2.01 | 2.64 | 1.32 | 3.4 | 1.7 | 3.27 | 1.64 | [34 empty] | 108% | 98% | 85.54% | 62.33%
ПС 110 кВ Новая | Т-1 | 40 | 110/35/10 | 1977 | ТДТН | Д | 80 | 15.035 | 7.5175 | 23.41 | 11.705 | 23.87 | 11.935 | 5.76 | 2.88 | 13.23 | 6.615 | 12.76 | 6.38 | 18.44 | 9.22 | 24.61 | 12.31 | 26.53 | 13.27 | 9.7 | 4.85 | 15.16 | 7.58 | 14.68 | 7.34 | 19.33 | 9.67 | 27.07 | 13.54 | 28.05 | 14.03 | 11.58 | 5.79 | 22.35 | 11.18 | 18.98 | 9.49 | 18.84 | 9.42 | 27.01 | 13.51 | 27.49 | 13.75 | 11.13 | 5.57 | 18.22 | 9.11 | 16.41 | 8.21 | 21.85 | 10.925 | 26.89 | 13.445 | 28.45 | 14.225 | 12.09 | 6.05 | 21.08 | 10.54 | 17.28 | 8.64 | 29.1583 | 45.504 | 49.7749 | 13.9531 | 25.8937 | 25.8937 | 34.583 | 48.9967 | 54.8999 | 18.0585 | 29.8291 | 33.0625 | 31.2736 | 45.8439 | 49.6228 | 21.5333 | 45.3967 | 39.48 | 30.1869 | 46.3134 | 48.9967 | 21.5691 | 36.4837 | 33.9256 | 35.1678 | 46.7115 | 51.6755 | 22.1058 | 39.1536 | 35.4327 | 54.8999 | 45.3967 | 2018-12-19 | 2019-06-19 | 113% | 97% | 137.2% | 113.5%
| Т-2 | 40 | 110/35/10 | 1978 | ТДТН | Д |  | 11.045 | 5.5225 | 17.29 | 8.645 | 20.65 | 10.325 | 6.72 | 3.36 | 9.93 | 4.965 | 10.4 | 5.2 | 12.49 | 6.25 | 19.21 | 9.61 | 22.57 | 11.29 | 6.45 | 3.23 | 11.52 | 5.76 | 14.89 | 7.45 | 8.64 | 4.32 | 13.93 | 6.97 | 16.33 | 8.17 | 7.68 | 3.84 | 18.25 | 9.13 | 16.33 | 8.17 | 8.16 | 4.08 | 14.41 | 7.21 | 16.33 | 8.17 | 8.16 | 4.08 | 14.41 | 7.21 | 13.93 | 6.97 | 9.605 | 4.8025 | 14.89 | 7.445 | 17.77 | 8.885 | 7.68 | 3.84 | 13.94 | 6.97 | 14.41 | 7.21 | [34 empty] | 113% | 97% | 137.2% | 113.5%
ПС 110 кВ Очистные сооружения | Т-1 | 10 | 110/6 | 1980 | ТДН | Д | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4237 | 8.4859 | 9.7716 | 4.651 | 5.6796 | 7.5244 | 8.0498 | 9.6598 | 10.7465 | 5.9032 | 7.7368 | 8.5865 | 7.9515 | 8.8101 | 10.3083 | 6.4399 | 8.3763 | 9.6598 | 0 | 0 | 0 | 6.6098 | 7.9515 | 9.4496 | 9.794 | 11.6499 | 12.4549 | 7.4372 | 9.5614 | 11.0596 | 12.4549 | 11.0596 | 2021-12-15 | 2021-06-16 | 108% | 98% | 124.5% | 110.6%
| Т-2 | 25 | 110/6 | 1989 | ТРДН | Д |  | 6.64 | 3.32 | 7.59 | 3.795 | 8.74 | 4.37 | 4.16 | 2.08 | 5.08 | 2.54 | 6.73 | 3.365 | 7.2 | 3.6 | 8.64 | 4.32 | 9.61 | 4.81 | 5.28 | 2.64 | 6.92 | 3.46 | 7.68 | 3.84 | 7.11 | 3.56 | 7.88 | 3.94 | 9.22 | 4.61 | 5.76 | 2.88 | 7.49 | 3.75 | 8.64 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 2.96 | 7.11 | 3.56 | 8.45 | 4.23 | 8.76 | 4.38 | 10.42 | 5.21 | 11.14 | 5.57 | 6.65 | 3.33 | 8.55 | 4.28 | 9.89 | 4.95 | [34 empty] | 108% | 98% | 49.82% | 44.24%
ПС 110 кВ Приморская | Т-1 | 16 | 110/6 | 2008 | ТДН | Д | 32 | 4.78 | 2.39 | 5.28 | 2.64 | 5.475 | 2.7375 | 3.03 | 3.03 | 3.84 | 1.92 | 5.76 | 2.88 | 5.29 | 2.65 | 7.37 | 3.68 | 7.18 | 3.59 | 3.76 | 1.88 | 4.71 | 2.36 | 4.8 | 2.4 | 8.7 | 4.35 | 10.23 | 5.12 | 11.87 | 5.94 | 5.7 | 2.85 | 8.93 | 4.47 | 9.17 | 4.59 | 8.49 | 4.25 | 11.58 | 5.79 | 12.93 | 6.47 | 4.67 | 2.34 | 7.21 | 3.61 | 8.61 | 4.31 | 8.92 | 4.46 | 11.09 | 5.545 | 11.59 | 5.795 | 6.64 | 3.32 | 8.9 | 4.45 | 9.59 | 4.8 | 15.4289 | 18.2687 | 20.1078 | 8.5701 | 13.1257 | 15.1829 | 14.2035 | 15.3841 | 20.5182 | 10.0176 | 15.2634 | 15.9655 | 18.7964 | 21.9403 | 25.3391 | 12.4907 | 19.9502 | 21.3366 | 13.0273 | 17.1506 | 19.2794 | 7.2941 | 11.2743 | 13.5103 | 20.3147 | 25.9719 | 27.8167 | 14.691 | 20.4287 | 21.9627 | 27.8167 | 21.9627 | 2021-12-15 | 2021-06-16 | 125% | 119% | 173.9% | 137.3%
| Т-2 | 16 | 110/10 | 2012 | ТДН | Д |  | 9.02 | 4.51 | 11.06 | 5.53 | 12.51 | 6.255 | 3.03 | 3.03 | 7.9 | 3.95 | 7.82 | 3.91 | 7.41 | 3.71 | 6.39 | 3.2 | 11.17 | 5.59 | 5.2 | 2.6 | 8.94 | 4.47 | 9.48 | 4.74 | 8.11 | 4.06 | 9.39 | 4.7 | 10.79 | 5.4 | 5.47 | 2.74 | 8.91 | 4.46 | 9.91 | 4.96 | 3.16 | 1.58 | 3.76 | 1.88 | 4.31 | 2.16 | 1.85 | 0.93 | 2.87 | 1.44 | 3.47 | 1.74 | 9.25 | 4.625 | 12.14 | 6.07 | 13.29 | 6.645 | 6.5 | 3.25 | 9.37 | 4.69 | 10.05 | 5.03 | [34 empty] | 125% | 119% | 173.9% | 137.3%
ПС 110 кВ Приозерная | Т-1 | 25 | 110/35/6 | 1989 | ТДТН | Д | 50 | 7.92 | 3.96 | 10.96 | 5.48 | 11.63 | 5.815 | 5.09 | 2.545 | 8.93 | 4.465 | 8.03 | 4.015 | 8.74 | 4.37 | 10.94 | 5.47 | 11.02 | 5.51 | 4.4 | 2.2 | 7.86 | 3.93 | 7.82 | 3.91 | 8 | 4 | 11.46 | 5.73 | 11.58 | 5.79 | 6.6 | 3.3 | 9.45 | 4.73 | 10 | 5 | 9.97 | 4.99 | 10.65 | 5.33 | 13.68 | 6.84 | 7.59 | 3.8 | 12.35 | 6.18 | 10.01 | 5.01 | 11.29 | 5.645 | 14.32 | 7.16 | 14.61 | 7.305 | 6.38 | 3.19 | 12.62 | 6.31 | 12.82 | 6.41 | 10.4313 | 15.1046 | 17.0277 | 5.6908 | 10.5878 | 8.9778 | 12.3655 | 16.0907 | 14.9146 | 4.9193 | 11.3145 | 8.743 | 8.9443 | 14.1006 | 14.2348 | 7.379 | 10.5677 | 11.1803 | 11.149 | 11.9093 | 15.2947 | 8.4881 | 13.81 | 11.1938 | 14.5233 | 19.8339 | 20.4712 | 7.1331 | 15.0622 | 14.3332 | 20.4712 | 15.0622 | 2021-12-15 | 2021-06-16 | 108% | 98% | 81.88% | 60.25%
| Т-2 | 25 | 110/35/10 | 1990 | ТДТН | Д |  | 1.41 | 0.705 | 2.55 | 1.275 | 3.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0.54 | 0.27 | 0 | 0 | 2.32 | 1.16 | 3.45 | 1.73 | 2.32 | 1.16 | 0 | 0 | 2.26 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0.58 | 1.15 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.85 | 3.42 | 1.71 | 3.7 | 1.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0.43 | 0 | 0 | [34 empty] | 108% | 98% | 81.88% | 60.25%
ПС 110 кВ Рассвет | Т-1 | 10 | 110/35/6 | 2006 | ТДТН | Д | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5605 | 11.5605 | 13.4499 | 7.5355 | 7.4126 | 12.3878 | 11.4487 | 12.7903 | 15.3528 | 8.9443 | 10.0847 | 12.4549 | 10.9031 | 12.1642 | 14.8833 | 8.9443 | 10.8897 | 12.5443 | 11.5515 | 13.8413 | 15.6525 | 8.3316 | 11.3503 | 11.9764 | 12.4549 | 14.076 | 14.076 | 8.8906 | 11.3503 | 13.7652 | 15.6525 | 13.7652 | 2020-12-16 | 2021-06-16 | 125% | 119% | 156.5% | 137.7%
| Т-2 | 16 | 110/35/6 | 1989 | ТДТН | Д |  | 10.34 | 5.17 | 10.34 | 5.17 | 12.03 | 6.015 | 6.74 | 3.37 | 6.63 | 3.315 | 11.08 | 5.54 | 10.24 | 5.12 | 11.44 | 5.72 | 13.73 | 6.87 | 8 | 4 | 9.02 | 4.51 | 11.14 | 5.57 | 9.75 | 4.88 | 10.88 | 5.44 | 13.31 | 6.66 | 8 | 4 | 9.74 | 4.87 | 11.22 | 5.61 | 10.33 | 5.17 | 12.38 | 6.19 | 14 | 7 | 7.45 | 3.73 | 10.15 | 5.08 | 10.71 | 5.36 | 11.14 | 5.57 | 12.59 | 6.295 | 12.59 | 6.295 | 7.95 | 3.98 | 10.15 | 5.08 | 12.31 | 6.16 | [34 empty] | 111% | 98% | 97.83% | 86.03%
ПС 110 кВ Сергокала | Т-1 | 16 | 110/35/10 | 2015 | ТДТН | Д | 22.3 | 4.72 | 2.36 | 5.65 | 2.825 | 7.11 | 3.555 | 3.76 | 1.88 | 4.06 | 2.03 | 5.44 | 2.72 | 5 | 2.5 | 5.73 | 2.87 | 6.9 | 3.45 | 3.15 | 1.58 | 3.88 | 1.94 | 5.94 | 2.97 | 4.51 | 2.26 | 5.13 | 2.57 | 6.35 | 3.18 | 2.79 | 1.4 | 3.83 | 1.92 | 4.82 | 2.41 | 4.39 | 2.2 | 5.73 | 2.87 | 6.67 | 3.34 | 2.63 | 1.32 | 3.51 | 1.76 | 4.67 | 2.34 | 4.23 | 2.115 | 5.83 | 2.915 | 6.95 | 3.475 | 2.86 | 1.43 | 4.22 | 2.11 | 4.89 | 2.45 | 5.2771 | 6.3169 | 7.9492 | 4.2038 | 4.5392 | 6.0821 | 5.5902 | 6.4086 | 7.7144 | 3.524 | 4.338 | 6.6411 | 5.0446 | 5.7378 | 7.1018 | 3.1216 | 4.2843 | 5.3889 | 4.9104 | 6.4086 | 7.4595 | 3.8505 | 4.9909 | 6.1089 | 4.7293 | 6.5181 | 7.7703 | 3.1976 | 4.7181 | 5.4694 | 7.9492 | 6.6411 | 2017-12-20 | 2018-06-20 | 125% | 120% | 49.68% | 41.51%
| Т-2 | 6.3 | 110/35/10 | 1990 | ТМТН | М |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.41 | 0.95 | 0.48 | 0.79 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 110% | 100% | 126.2% | 105.4%
ПС 110 кВ ЦПП | Т-1 | 25 | 110/10/6 | 1983 | ТДТН | Д | 50 | 6.83 | 3.415 | 9.76 | 4.88 | 11.22 | 5.61 | 4.88 | 2.44 | 8.3 | 4.15 | 8.78 | 4.39 | 7.71 | 3.86 | 12.2 | 6.1 | 12.69 | 6.35 | 4.88 | 2.44 | 9.76 | 4.88 | 8.78 | 4.39 | 6.83 | 3.42 | 11.05 | 5.53 | 12.69 | 6.35 | 5.86 | 2.93 | 12.69 | 6.35 | 10.25 | 5.13 | 8.45 | 4.23 | 12.94 | 6.47 | 13.81 | 6.91 | 7.22 | 3.61 | 11.22 | 5.61 | 10.05 | 5.03 | 8.49 | 4.245 | 13.18 | 6.59 | 13.66 | 6.83 | 5.37 | 2.69 | 10.74 | 5.37 | 9.76 | 4.88 | 16.368 | 23.4564 | 26.7322 | 10.912 | 16.9159 | 18.5482 | 17.902 | 29.4624 | 28.9258 | 11.4621 | 24.0064 | 20.7284 | 15.2768 | 24.713 | 26.958 | 13.64 | 31.1082 | 22.3741 | 16.0013 | 24.9992 | 25.3481 | 14.6239 | 22.9108 | 19.9726 | 18.7718 | 30.5559 | 30.5447 | 12.0122 | 25.1021 | 21.824 | 30.5559 | 31.1082 | 2021-12-15 | 2019-06-19 | 108% | 97% | 122.2% | 124.4%
| Т-2 | 25 | 110/10/6 | 1983 | ТДТН | Д |  | 7.81 | 3.905 | 11.22 | 5.61 | 12.69 | 6.345 | 4.88 | 2.44 | 6.83 | 3.415 | 7.81 | 3.905 | 8.3 | 4.15 | 14.15 | 7.08 | 13.18 | 6.59 | 5.37 | 2.69 | 11.71 | 5.86 | 9.76 | 4.88 | 6.83 | 3.42 | 11.05 | 5.53 | 11.42 | 5.71 | 6.34 | 3.17 | 15.13 | 7.57 | 9.76 | 4.88 | 5.86 | 2.93 | 9.42 | 4.71 | 8.86 | 4.43 | 5.86 | 2.93 | 9.27 | 4.64 | 7.81 | 3.91 | 8.3 | 4.15 | 14.15 | 7.075 | 13.66 | 6.83 | 5.37 | 2.69 | 11.71 | 5.86 | 9.76 | 4.88 | [34 empty] | 108% | 97% | 122.2% | 124.4%
ПС 110 кВ Шамхал | Т-1 | 25 | 110/35/10 | 2012 | ТДТН | Д | 41 | 12.4 | 6.2 | 14.98 | 7.49 | 18.09 | 9.045 | 6.51 | 3.255 | 10.5 | 5.25 | 11.24 | 5.62 | 13.47 | 6.74 | 14.87 | 7.44 | 21.21 | 10.61 | 7.13 | 3.57 | 11.11 | 5.56 | 13.48 | 6.74 | 13.55 | 6.78 | 17.75 | 8.88 | 21.35 | 10.68 | 8.95 | 4.48 | 13.95 | 6.98 | 16.49 | 8.25 | 17.57 | 8.79 | 19.92 | 9.96 | 22.16 | 11.08 | 10.65 | 5.33 | 16.68 | 8.34 | 17.03 | 8.52 | 16.93 | 8.465 | 22.24 | 11.12 | 23.04 | 11.52 | 6.99 | 3.5 | 15.23 | 7.62 | 16.22 | 8.11 | 26.9782 | 32.2665 | 36.9622 | 15.5966 | 21.7234 | 23.9147 | 28.814 | 33.2637 | 38.8673 | 16.3949 | 23.5503 | 27.6065 | 29.5429 | 33.2995 | 40.5086 | 18.6309 | 30.6252 | 33.8138 | 32.4364 | 36.3495 | 41.1884 | 22.4099 | 31.7656 | 32.9283 | 31.6627 | 39.7014 | 42.7983 | 18.0943 | 29.6771 | 33.5321 | 42.7983 | 33.8138 | 2021-12-15 | 2019-06-19 | 125% | 118% | 171.2% | 135.3%
| Т-2 | 16 | 110/35/10 | 1980 | ТДТН | Д |  | 11.73 | 5.865 | 13.88 | 6.94 | 14.97 | 7.485 | 7.44 | 3.72 | 8.93 | 4.465 | 10.15 | 5.075 | 12.3 | 6.15 | 14.88 | 7.44 | 13.55 | 6.78 | 7.53 | 3.77 | 9.95 | 4.98 | 11.21 | 5.61 | 12.87 | 6.44 | 12.03 | 6.02 | 14.88 | 7.44 | 7.71 | 3.86 | 13.44 | 6.72 | 13.75 | 6.88 | 11.44 | 5.72 | 12.59 | 6.3 | 14.68 | 7.34 | 9.39 | 4.7 | 11.73 | 5.87 | 12.42 | 6.21 | 11.39 | 5.695 | 13.27 | 6.635 | 15.24 | 7.62 | 9.19 | 4.6 | 11.31 | 5.66 | 13.77 | 6.89 | [34 empty] | 108% | 97% | 267.5% | 211.3%
ПС 110 кВ Юго-Восточная | Т-1 | 10 | 110/6 | 2008 | ТДН | Д | 20 | 5.76 | 2.88 | 5.76 | 2.88 | 5.86 | 2.93 | 2.52 | 1.26 | 5.37 | 2.685 | 3.32 | 1.66 | 2.93 | 1.47 | 4.88 | 2.44 | 4.88 | 2.44 | 2.93 | 1.47 | 4.68 | 2.34 | 3.9 | 1.95 | 3.42 | 1.71 | 6.34 | 3.17 | 5.37 | 2.69 | 3.36 | 1.68 | 5.76 | 2.88 | 4.42 | 2.21 | 3.9 | 1.95 | 6.83 | 3.42 | 2.44 | 1.22 | 3.9 | 1.95 | 5.86 | 2.93 | 5.86 | 2.93 | 4.88 | 2.44 | 8.78 | 4.39 | 8.98 | 4.49 | 4.1 | 2.05 | 5.86 | 2.93 | 4.39 | 2.2 | 11.8064 | 11.8064 | 12.03 | 4.5057 | 9.6039 | 6.8759 | 8.7341 | 11.4621 | 11.4621 | 6.0061 | 10.2546 | 9.2707 | 8.184 | 13.64 | 13.0944 | 6.9765 | 11.8064 | 9.9863 | 9.8163 | 16.3725 | 10.3664 | 8.3987 | 14.1901 | 14.1901 | 11.4598 | 16.368 | 18.7718 | 9.3825 | 13.1034 | 10.3664 | 18.7718 | 14.1901 | 2021-12-15 | 2020-06-17 | 125% | 119% | 187.7% | 141.9%
| Т-2 | 10 | 110/6 | 2008 | ТДН | Д |  | 4.8 | 2.4 | 4.8 | 2.4 | 4.9 | 2.45 | 1.51 | 0.755 | 3.22 | 1.61 | 2.83 | 1.415 | 4.88 | 2.44 | 5.37 | 2.69 | 5.37 | 2.69 | 2.44 | 1.22 | 4.49 | 2.25 | 4.39 | 2.2 | 3.9 | 1.95 | 5.86 | 2.93 | 6.34 | 3.17 | 2.88 | 1.44 | 4.8 | 2.4 | 4.51 | 2.26 | 4.88 | 2.44 | 7.81 | 3.91 | 6.83 | 3.42 | 3.61 | 1.81 | 6.83 | 3.42 | 6.83 | 3.42 | 5.37 | 2.685 | 5.86 | 2.93 | 7.81 | 3.905 | 4.29 | 2.15 | 5.86 | 2.93 | 4.88 | 2.44 | [34 empty] | 125% | 119% | 187.7% | 141.9%
ПС 110 кВ Миарсо | Т-1 | 16 | 110/35/10 | 2006 | ТДТН | Д | 32 | 9.412 | 4.706 | 10.4387 | 5.2194 | 10.9521 | 5.4761 | 2.2707 | 1.1354 | 2.4599 | 1.23 | 3.5953 | 1.7977 | 9.47 | 4.74 | 8.64 | 4.32 | 10.14 | 5.07 | 3.78 | 1.89 | 3.41 | 1.7 | 3.41 | 1.7 | 7.17 | 3.58 | 7.98 | 3.99 | 9.45 | 4.72 | 3.78 | 1.89 | 3.41 | 1.7 | 3.41 | 1.7 | 10.68 | 5.34 | 10.17 | 5.08 | 11.52 | 5.76 | 3.41 | 1.7 | 3.78 | 1.89 | 6.24 | 3.12 | 9.231 | 4.6155 | 9.3988 | 4.6994 | 10.0701 | 5.0351 | 4.6073 | 2.3036 | 4.423 | 2.2115 | 4.9758 | 2.4879 | 18.5586 | 19.8978 | 21.0458 | 5.289 | 5.9237 | 9.0972 | 17.4637 | 15.6078 | 18.5817 | 6.3415 | 5.9256 | 5.9256 | 16.7571 | 18.0227 | 18.2105 | 6.3415 | 5.9256 | 5.9256 | 17.6202 | 15.9163 | 20.46 | 3.8103 | 4.2262 | 6.9765 | 16.8881 | 13.6982 | 18.7646 | 5.1511 | 4.945 | 5.5632 | 21.0458 | 9.0972 | 2017-12-20 | 2017-06-21 | 125% | 120% | 131.5% | 56.86%
| Т-2 | 16 | 110/35/10 | 2006 | ТДТН | Д |  | 7.1873 | 3.5937 | 7.3584 | 3.6792 | 7.8718 | 3.9359 | 2.4599 | 1.23 | 2.8384 | 1.4192 | 4.5414 | 2.2707 | 6.15 | 3.07 | 5.32 | 2.66 | 6.48 | 3.24 | 1.89 | 0.95 | 1.89 | 0.95 | 1.89 | 0.95 | 7.82 | 3.91 | 8.14 | 4.07 | 6.84 | 3.42 | 1.89 | 0.95 | 1.89 | 0.95 | 1.89 | 0.95 | 5.08 | 2.54 | 4.07 | 2.03 | 6.78 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8743 | 2.9371 | 2.8532 | 1.4266 | 6.7134 | 3.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 125% | 120% | 131.5% | 56.86%
ПС 110 кВ Уйташ-1 | Т-1 | 6.3 | 110/6 | 2018 | ТДН | Д | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 | 2021-06-16 | 125% | 119% | 0% | 0%
| Т-2 | 6.3 | 110/6 | 2018 | ТДН | Д |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 125% | 119% | 0% | 0%
ПС 110 кВ Уйташ-2 | Т-1 | 6.3 | 110/6 | 2018 | ТДН | Д | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 | 2021-06-16 | 125% | 119% | 0% | 0%
| Т-2 | 6.3 | 110/6 | 2018 | ТДН | Д |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 125% | 119% | 0% | 0%
ПС 110 кВ Газокомпрессорная | Т-1 | 40 | 110/10/10 | 1982 | ТРДН | Д | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 | 2021-06-16 | 108% | 98% | 0% | 0%
| Т-2 | 40 | 110/10/10 | 1982 | ТРДН | Д |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 108% | 98% | 0% | 0%
ПС 110 кВ ЗТМ | Т-1 | 25 | 110/6 | 2004 | ТРДН | Д | 41 | 3.84 | 1.92 | 5.67 | 2.835 | 6.14 | 3.07 | 2.4 | 1.2 | 3.36 | 1.68 | 3.84 | 1.92 | 3.84 | 1.92 | 5.76 | 2.88 | 5.67 | 2.84 | 3.9 | 1.95 | 6.83 | 3.42 | 6.83 | 3.42 | 6.14 | 3.07 | 6.23 | 3.12 | 6.53 | 3.27 | 5.38 | 2.69 | 8.55 | 4.28 | 9.32 | 4.66 | 5.86 | 2.93 | 7.88 | 3.94 | 9.12 | 4.56 | 5.28 | 2.64 | 5.95 | 2.98 | 5.95 | 2.98 | 4.8 | 2.4 | 6.72 | 3.36 | 7.2 | 3.6 | 3.31 | 1.66 | 5.67 | 2.84 | 6.43 | 3.22 | 10.7331 | 15.3171 | 16.6922 | 4.8299 | 9.3356 | 9.7716 | 12.8798 | 17.7231 | 18.4968 | 7.6384 | 11.9987 | 11.9987 | 12.6785 | 15.8001 | 17.4995 | 10.3083 | 13.7205 | 14.6149 | 13.2062 | 18.5817 | 20.2946 | 11.4844 | 14.369 | 14.7938 | 13.64 | 18.7942 | 20.7172 | 9.0919 | 15.0085 | 17.2311 | 20.7172 | 17.2311 | 2021-12-15 | 2021-06-16 | 125% | 119% | 82.87% | 68.92%
| Т-2 | 16 | 110/6 | 1989 | ТДН | Д |  | 5.76 | 2.88 | 8.03 | 4.015 | 8.79 | 4.395 | 1.92 | 0.96 | 4.99 | 2.495 | 4.9 | 2.45 | 7.68 | 3.84 | 10.09 | 5.05 | 10.87 | 5.44 | 2.93 | 1.47 | 3.9 | 1.95 | 3.9 | 1.95 | 5.2 | 2.6 | 7.9 | 3.95 | 9.12 | 4.56 | 3.84 | 1.92 | 3.72 | 1.86 | 3.75 | 1.88 | 5.95 | 2.98 | 8.74 | 4.37 | 9.03 | 4.52 | 4.99 | 2.5 | 6.9 | 3.45 | 7.28 | 3.64 | 7.4 | 3.7 | 10.09 | 5.045 | 11.33 | 5.665 | 4.82 | 2.41 | 7.75 | 3.88 | 8.98 | 4.49 | [34 empty] | 108% | 98% | 129.5% | 107.7%
ПС 110 кВ Махачкала-110 | Т-1 | 25 | 110/35/10 | 1988 | ТДТН | Д | 50 | 12.74 | 6.37 | 12.18 | 6.09 | 15.97 | 7.985 | 13.13 | 6.565 | 13.87 | 6.935 | 16.63 | 8.315 | 12.67 | 6.34 | 16.45 | 8.23 | 19.92 | 9.96 | 11.77 | 5.89 | 16.42 | 8.21 | 18.13 | 9.07 | 15.98 | 7.99 | 18.33 | 9.17 | 19.02 | 9.51 | 12.03 | 6.02 | 17.85 | 8.93 | 20.72 | 10.36 | 15.37 | 7.69 | 19.26 | 9.63 | 21.58 | 10.79 | 12 | 6 | 18.15 | 9.08 | 19.45 | 9.73 | 13.11 | 6.555 | 18.17 | 9.085 | 21.36 | 10.68 | 9.01 | 4.51 | 16.67 | 8.34 | 16.39 | 8.2 | 28.0291 | 32.5907 | 39.366 | 20.147 | 26.285 | 29.7621 | 30.6475 | 39.167 | 44.6006 | 18.8098 | 28.0627 | 29.7442 | 31.7879 | 36.676 | 39.726 | 21.5378 | 30.6699 | 34.2253 | 34.5741 | 42.767 | 46.9127 | 24.6772 | 32.9865 | 36.0365 | 32.7249 | 42.1946 | 52.5364 | 21.0012 | 36.3272 | 35.2002 | 52.5364 | 36.3272 | 2021-12-15 | 2021-06-16 | 108% | 98% | 210.1% | 145.3%
| Т-2 | 25 | 110/35/10 | 2008 | ТДТН | Д |  | 12.33 | 6.165 | 16.97 | 8.485 | 19.24 | 9.62 | 4.89 | 2.445 | 9.64 | 4.82 | 9.99 | 4.995 | 14.74 | 7.37 | 18.58 | 9.29 | 19.97 | 9.99 | 5.05 | 2.53 | 8.68 | 4.34 | 8.47 | 4.24 | 12.45 | 6.23 | 14.47 | 7.24 | 16.51 | 8.26 | 7.23 | 3.62 | 9.58 | 4.79 | 9.89 | 4.95 | 15.55 | 7.78 | 18.99 | 9.5 | 20.38 | 10.19 | 10.07 | 5.04 | 11.35 | 5.68 | 12.78 | 6.39 | 16.16 | 8.08 | 19.57 | 9.785 | 25.63 | 12.815 | 9.77 | 4.89 | 15.82 | 7.91 | 15.09 | 7.55 | [34 empty] | 125% | 119% | 210.1% | 145.3%
ПС 330 кВ Артем | Т-1 | 6.3 | 110/10 | 2012 | ТМН | М |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.1005 | 0.1005 | 0.041231 | 0.01 | 0.041231 | 0.12042 | 0.1005 | 0.12369 | 0.06 | 0.05099 | 0.06 | 0.080623 | 0.080623 | 0.080623 | 0.05099 | 0.05099 | 0.05099 | 0.031623 | 0.031623 | 0.041231 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.031623 | 0.031623 | 0.041231 | 0.042426 | 0.036056 | 0.022361 | 0.12369 | 0.06 | 2018-12-19 | 2021-06-16 | 125% | 119% | 1.963% | 0.9524%
ПС 110 кВ Белиджи | Т-1 | 16 | 110/35/10 | 1974 | ТДТН | Д | 32 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | 4 | 7.5 | 2.43 | 6.76 | 2.25 | 13.97 | 4.34 | 5 | 3.34 | 6.62 | 3.61 | 10.61 | 3.48 | 2 | 1.3 | 3.4 | 1.3 | 3.8 | 1.2 | 4.7 | 3.15 | 6.88 | 3.69 | 10.4 | 3.4 | 2.5 | 1.1 | 3.9 | 1.6 | 4.5 | 1.2 | 3 | 2.1 | 3.8 | 2.2 | 3.8 | 1.6 | 2.5 | 1.3 | 4 | 1.8 | 4.9 | 1.6 | 6.4 | 4.08 | 9.62 | 5.08 | 11.37 | 4.14 | 9.8489 | 12.083 | 17.088 | 6.4031 | 8.6023 | 10.7703 | 7.8838 | 7.1246 | 14.6286 | 6.013 | 7.5403 | 11.1661 | 7.4014 | 10.0586 | 13.5993 | 5.658 | 7.8071 | 10.9417 | 7.6151 | 11.4652 | 13.4577 | 7.5968 | 10.6864 | 10.7321 | 8.5 | 11.7924 | 17.9927 | 7.5899 | 10.8789 | 12.1003 | 17.9927 | 12.1003 | 2021-12-15 | 2021-06-16 | 108% | 98% | 112.5% | 75.63%
| Т-2 | 16 | 110/35/10 | 1986 | ТДТН | Д |  | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 2.01 | 6.03 | 2.2 | 9.37 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 1.99 | 6.78 | 2.57 | 8.5 | 2.28 | 3.2 | 2.29 | 5.58 | 2.92 | 6.21 | 2.27 | 5.2 | 2.3 | 6.9 | 2.7 | 12.5 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 108% | 98% | 112.5% | 75.63%
ПС 330 кВ Дербент | Т-1 | 16 | 110/6 | 1974 | ТДН | Д | 32 | 4.7631 | 1.1908 | 7.0415 | 1.5648 | 7.886 | 1.7525 | 3.4373 | 0.85931 | 5.205 | 1.1567 | 5.3523 | 1.1894 | 5.29 | 1.32 | 9.37 | 2.08 | 9.82 | 2.18 | 3.44 | 0.86 | 5.4 | 1.2 | 5.42 | 1.2 | 5.13 | 1.28 | 7.22 | 1.6 | 8.35 | 1.86 | 5.29 | 1.32 | 9.37 | 2.08 | 9.82 | 2.18 | 6.3 | 1.57 | 10.11 | 2.25 | 10.31 | 2.29 | 4.33 | 1.08 | 6.92 | 1.54 | 6.87 | 1.53 | 6.83 | 0 | 10.7 | 0 | 10.8 | 0 | 5.2 | 0 | 8.6 | 0 | 8.46 | 0 | 9.1917 | 13.6719 | 15.0904 | 6.5597 | 9.8289 | 10.1106 | 9.9052 | 16.8913 | 17.1581 | 7.0093 | 11.2674 | 10.7652 | 10.5649 | 13.633 | 16.1049 | 9.9052 | 16.8913 | 17.1581 | 11.5544 | 18.604 | 18.5313 | 8.5227 | 13.4822 | 13.2664 | 12.26 | 19.1 | 19.59 | 9.5 | 15.7 | 15.03 | 19.59 | 17.1581 | 2021-12-15 | 2019-06-19 | 108% | 97% | 122.4% | 107.2%
| Т-2 | 16 | 110/6 | 1974 | ТДН | Д |  | 4.1542 | 1.0385 | 6.3049 | 1.4011 | 6.845 | 1.5211 | 2.9266 | 0.73164 | 4.3899 | 0.97553 | 4.5175 | 1.0039 | 4.32 | 1.08 | 7.12 | 1.58 | 6.93 | 1.54 | 3.36 | 0.84 | 5.6 | 1.24 | 5.09 | 1.13 | 5.12 | 1.28 | 6.09 | 1.35 | 7.37 | 1.64 | 4.32 | 1.08 | 7.12 | 1.58 | 6.93 | 1.54 | 4.91 | 1.23 | 8.05 | 1.79 | 7.78 | 1.73 | 3.94 | 0.98 | 6.24 | 1.39 | 6.08 | 1.35 | 5.43 | 0 | 8.4 | 0 | 8.79 | 0 | 4.3 | 0 | 7.1 | 0 | 6.57 | 0 | [34 empty] | 108% | 97% | 122.4% | 107.2%
ПС 330 кВ Махачкала | Т-1 | 10 | 110/10 | 1975 | ТДН | Д | 73 | 0.87 | 0.16 | 1.14 | 0.26 | 1.15 | 0.28 | 0.45 | 0.17 | 0.61 | 0.13 | 0.6 | 0.29 | 1.16 | 0.23 | 1.2 | 0.24 | 1.22 | 0.26 | 0.56 | 0.22 | 0.91 | 0.43 | 0.63 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.17 | 1.28 | 0.32 | 1.18 | 0.26 | 0.45 | 0 | 0.69 | 0.21 | 0.75 | 0.23 | 1.21 | 0.15 | 1.47 | 0.41 | 1.47 | 0.28 | 0.51 | 0 | 0.79 | 0.18 | 0.7 | 0.18 | 0.88459 | 1.1693 | 1.1836 | 0.48104 | 0.6237 | 0.66641 | 1.1826 | 1.2238 | 1.2474 | 0.60166 | 1.0065 | 0.68154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98478 | 1.3194 | 1.2083 | 0.45 | 0.72125 | 0.78447 | 1.2193 | 1.5261 | 1.4964 | 0.51 | 0.81025 | 0.72277 | 1.5261 | 1.0065 | 2021-12-15 | 2018-06-20 | 108% | 100% | 15.26% | 10.06%
| Т-2 | 63 | 110/10/10 | 2014 | ТРДН | Д |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 125% | 120% | 2.422% | 1.598%
ПС 110 кВ Майданское | Т-1 | 10 | 110/10 | 2015 | ТМН | М | 10 | 7.73 | 3.87 | 8.21 | 4.11 | 8.22 | 4.11 | 1.4957 | 0.74786 | 1.6784 | 0.83918 | 1.9745 | 0.98727 | 8.73 | 4.36 | 8.9 | 4.45 | 8.56 | 4.28 | 1.59 | 0.8 | 1.83 | 0.91 | 1.91 | 0.96 | 9.73 | 4.87 | 8.98 | 4.49 | 9.9 | 4.95 | 1.68 | 0.84 | 1.51 | 0.76 | 1.99 | 1 | 8.84 | 4.42 | 8.89 | 4.44 | 9.4 | 4.7 | 1.34 | 0.67 | 1.42 | 0.71 | 1.51 | 0.76 | 9.5436 | 4.7718 | 10.0372 | 5.0186 | 9.8365 | 4.9182 | 1.6784 | 0.83918 | 1.7277 | 0.86386 | 2.014 | 1.007 | 8.6446 | 9.1813 | 9.1902 | 1.6723 | 1.8765 | 2.2076 | 9.7582 | 9.9505 | 9.5704 | 1.7799 | 2.0438 | 2.1377 | 10.8807 | 10.0399 | 11.0685 | 1.8783 | 1.6905 | 2.2271 | 9.8834 | 9.9371 | 10.5095 | 1.4982 | 1.5876 | 1.6905 | 10.6701 | 11.222 | 10.9975 | 1.8765 | 1.9317 | 2.2518 | 11.222 | 2.2518 | 2021-12-15 | 2021-06-16 | 125% | 119% | 112.2% | 22.52%
ПС 110 кВ Новый Ирганай | Т-1 | 6.3 | 110/10 | н/д | н/д | н/д | 12.6 | 4.6204 | 2.3102 | 4.3209 | 2.1605 | 4.237 | 2.1185 | 0.65028 | 0.32514 | 0.74786 | 0.37393 | 0.76267 | 0.38133 | 4.58 | 2.29 | 4.49 | 2.25 | 4.32 | 2.16 | 0.42 | 0.21 | 0.5 | 0.25 | 0.55 | 0.27 | 4.49 | 2.25 | 4.23 | 2.12 | 4.32 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 1.94 | 3.8 | 1.9 | 3.97 | 1.99 | 0.35 | 0.17 | 0.43 | 0.22 | 0.43 | 0.22 | 3.5081 | 1.754 | 3.7648 | 1.8824 | 3.8503 | 1.9252 | 0.34554 | 0.17277 | 0.43193 | 0.21597 | 0.43193 | 0.21597 | 5.1658 | 4.831 | 4.7371 | 0.72704 | 0.83613 | 0.85269 | 5.1206 | 5.0222 | 4.8299 | 0.46957 | 0.55902 | 0.6127 | 5.0222 | 4.7315 | 4.8299 | 0.46957 | 0.55902 | 0.6127 | 6.024 | 5.9837 | 6.2386 | 0.3891 | 0.48301 | 0.48301 | 4.7831 | 4.8788 | 5.0701 | 0.38633 | 0.48291 | 0.48291 | 6.2386 | 0.85269 | 2020-12-16 | 2017-06-21 | 125% | 120% | 99.03% | 13.53%
| Т-2 | 6.3 | 110/10 | н/д | н/д | н/д |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.21 | 0.5 | 0.25 | 0.55 | 0.27 | 1.5 | 0.75 | 1.55 | 0.78 | 1.61 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77007 | 0.38503 | 0.59894 | 0.29947 | 0.68451 | 0.34225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 125% | 120% | 99.03% | 13.53%
ПС 110 кВ Оружба | Т-1 | 6.3 | 110/10 | 2014 | ТМН | М | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.34 | 0.43 | 0.22 | 0.81 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.38 | 1.33 | 0.66 | 1.45 | 0.73 | 0.15384 | 0.43053 | 0.19154 | 0.32202 | 0.31305 | 0.31305 | 0.35777 | 0.29069 | 0.29069 | 0.69318 | 0.67978 | 0.65742 | 0.84971 | 0.84971 | 0.92574 | 0.55902 | 0.55009 | 0.64846 | 1.051 | 1.1404 | 1.4758 | 0.76026 | 0.48301 | 0.90338 | 1.6857 | 1.7582 | 1.7955 | 0.84971 | 1.4848 | 1.6234 | 1.7955 | 1.6234 | 2021-12-15 | 2021-06-16 | 125% | 119% | 28.5% | 25.77%
| Т-2 | 6.3 | 110/10 | 2014 | ТМН | М |  | 0.1376 | 0.0688 | 0.38508 | 0.19254 | 0.17132 | 0.085659 | 0.29 | 0.14 | 0.28 | 0.14 | 0.28 | 0.14 | 0.32 | 0.16 | 0.26 | 0.13 | 0.26 | 0.13 | 0.62 | 0.31 | 0.61 | 0.3 | 0.59 | 0.29 | 0.76 | 0.38 | 0.76 | 0.38 | 0.83 | 0.41 | 0.5 | 0.25 | 0.49 | 0.25 | 0.58 | 0.29 | 0.94 | 0.47 | 1.02 | 0.51 | 1.32 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5077 | 0.75386 | 1.5726 | 0.78628 | 1.6059 | 0.80296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 125% | 119% | 28.5% | 25.77%
ПС 110 кВ Речная | Т-1 | 10 | 110/10 | н/д | н/д | н/д | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 | 2021-06-16 | 125% | 119% | 0% | 0%
ПС 110 кВ Стекольная | Т-1 | 63 | 110/35/10 | 2013 | ТДТН | Д | 126 | 3 | 0.6 | 2.8 | 0.5 | 3 | 0.6 | 3 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 3 | 0.6 | 2.9 | 0.6 | 2.9 | 0.6 | 3.2 | 0.8 | 3 | 0.7 | 2.9 | 0.6 | 2.9 | 0.8 | 3 | 1.5 | 2.98 | 1.49 | 3.1 | 1.55 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3.3 | 1.65 | 3.17 | 1.59 | 3 | 1.5 | 3.15 | 1.58 | 3.05 | 1.53 | 3.1 | 1.55 | 3.32 | 1.66 | 3.77 | 1.885 | 3.77 | 1.885 | 3.65 | 1.83 | 3.65 | 1.83 | 3.69 | 1.85 | 3.9459 | 3.7336 | 4.0608 | 4.0447 | 3.8471 | 3.9623 | 3.8471 | 3.8471 | 4.1773 | 4.0792 | 3.9459 | 3.9812 | 4.2709 | 4.2485 | 4.4632 | н/д | н/д | н/д | 5.8138 | 5.3353 | 5.0759 | 4.4408 | 4.3872 | 4.4185 | 5.6125 | 5.9703 | 6.1715 | 4.9909 | 5.1787 | 5.0356 | 6.1715 | 5.1787 | 2021-12-15 | 2021-06-16 | 125% | 119% | 9.796% | 8.22%
| Т-2 | 63 | 110/35/10 | 2013 | ТДТН | Д |  | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.82 | 0.41 | 0.82 | 0.41 | 0.89 | 0.45 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1.9 | 0.95 | 1.6 | 0.8 | 1.54 | 0.77 | 0.82 | 0.41 | 0.87 | 0.44 | 0.85 | 0.43 | 1.7 | 0.85 | 1.57 | 0.785 | 1.75 | 0.875 | 0.81 | 0.41 | 0.98 | 0.49 | 0.81 | 0.41 | [34 empty] | 125% | 119% | 9.796% | 8.22%
Каспийская ТЭЦ | Т-3 | 25 | 110/6 | 1990 | ТРДН | Д | 50 | 6.54 | 3.66 | 11.5 | 4.66 | 10.89 | 4.56 | 4.75 | 3.57 | 9.55 | 5.28 | 8.92 | 4.43 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 8 | 5 | 14 | 6 | 14 | 2 | 5.16 | 3.4 | 11.41 | 5.12 | 9.52 | 4.85 | 8 | 4 | 15 | 6 | 14 | 6 | 5.16 | 3.4 | 11.41 | 5.12 | 9.52 | 4.85 | 7.4945 | 12.4083 | 11.8062 | 5.942 | 10.9124 | 9.9595 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 9.434 | 15.2315 | 14.1421 | 6.1794 | 12.5061 | 10.6842 | 8.9443 | 16.1555 | 15.2315 | 6.1794 | 12.5061 | 10.6842 | 16.1555 | 12.5061 | 2021-12-15 | 2021-06-16 | 108% | 98% | 64.62% | 50.02%
| Т-1 | 25 | 110/6 | 1990 | ТРДН | Д |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 108% | 98% | 64.62% | 50.02%